ANEXO Nº 1

DISTANCIAS DE SEGURIDAD VERTICALES

Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el nivel del piso, camino, riel o superficie de agua

(en metros)

| Naturaleza de la superficie que se encuentra debajo de los alambres, conductores o cables | Nivel de tensión del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220 kV |  |  |  | 138 kV |  |  |  |  |
| Altitud sobre el nivel del mar | 1000 msnm | 3000 msnm | 4000 msnm | 4500 msnm | 1000 msnm | 3000 msnm | 4000 msnm | 4500 msnm |  |
| Altura del conductor cuando cruzan o sobresalen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vías Férreas de ferrocarriles (excepto ferrovías electrificadas que utilizan conductores de trole aéreos) | 10,20 | 10,50 | 10,70 | 11,10 | 9,70 | 10,00 | 10,10 | 10,15 |  |
| 2.a. Carreteras y avenidas sujetas al tráfico de camiones | 8,25 | 8,50 | 8,65 | 8,7 | 7,80 | 8,10 | 8,20 | 8,25 |  |
| 2.b. Caminos, calles y otras áreas sujetas al tráfico de camiones 1 | 8,25 | 8,50 | 8,65 | 8,7 | 7,80 | 8,10 | 8,20 | 8,25 |  |
| 3.Calzadas, zonas de parqueo, y callejones | 8,25 | 8,50 | 8,65 | 8,7 | 7,80 | 8,10 | 8,20 | 8,25 |  |
| 4.Otros terrenos recorridos por vehículos, tales como cultivos, pastos, bosques, huertos, etc. | 8,25 | 8,50 | 8,65 | 8,7 | 7,80 | 8,10 | 8,20 | 8,25 |  |
| 5.a. Espacios y vías peatonales o áreas no transitables por vehículos | 6,80 | 7,0 | 7,15 | 7,20 | 6,30 | 6,55 | 6,70 | 6,75 |  |
| 5.b. Calles y caminos en zonas rurales | 8,25 | 8,5 | 8,65 | 8,7 | 7,80 | 8,10 | 8,20 | 8,25 |  |
| 6.Áreas de agua no adecuadas para barcos de vela o donde su navegación está prohibida | 8,65 | 9,0 | 9,15 | 9,20 | 8,30 | 8,55 | 8,70 | 8,75 |  |
| 7.Áreas de agua para barcos de vela incluyendo lagos, charcas, represas, aguas de marea, ríos, corrientes y canales con un área superficial no obstruida de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. Menos de 8 hectáreas | 9,15 | 9,50 | 9,65 | 9,70 | 8,80 | 9,05 | 9,15 | 9,25 |  |
| b. Más de 8 a 80 hectáreas | 10,65 | 11,00 | 11,15 | 11,20 | 10,30 | 10,55 | 10,65 | 10,75 |  |
| c. Más de 80 a 800 hectáreas | 12,65 | 13,0 | 13,15 | 13,2 | 12,30 | 12,55 | 12,70 | 12,75 |  |
| d. Más de 800 hectáreas | 14,15 | 14,50 | 14,65 | 14,70 | 13,80 | 14,05 | 14,20 | 14,25 |  |
| 8. Rampas para barcos y áreas asociadas para aparejar; áreas destinadas para aparejar o botar barcos de vela | La distancia de seguridad sobre el nivel del piso será de 1,5m mayor que en el item 7, anteriormente indicado, para el tipo de áreas de agua servidas por sitios de botadura |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altura del conductor cuando recorre a lo largo y dentro de los límites de las carreteras u otras fajas de servidumbre de caminos sin sobresalir del mismo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.a. Carreteras y avenidas | 8,25 | 8,50 | 8,65 | 8,70 | 7,80 | 8,10 | 8,20 | 8,25 |  |
| 9.b. Caminos, calles o callejones | 8,25 | 8,50 | 8,65 | 8,70 | 7,80 | 8,10 | 8,20 | 8,25 |  |
| 9.c. Espacios y vías peatonales o áreas no transitables por vehículo | 6,80 | 7,0 | 7,15 | 7,20 | 6,30 | 6,55 | 6,70 | 6,75 |  |
| 10.a. Calles y caminos en zonas rurales | 7,65 | 8,0 | 8,15 | 8,20 | 7,30 | 7,55 | 7,70 | 7,75 |  |
| 10.b. Caminos no carrozables en zonas rurales | 6,80 | 7,0 | 7,15 | 7,20 | 6,30 | 6,55 | 6,70 | 6,75 |  |

Notas

- A efectos de esta regla, los camiones se definen como cualquier vehículo que sobrepase de 2,45 m de altura, Las áreas no sujetas al tráfico de camiones son áreas por donde generalmente no se encuentra el tráfico de camiones ni se espera de manera razonable.

- Las distancias de seguridad verticales determinadas de acuerdo con los criterios de las Reglas 232.B, 232.C ó 232.D  no deberán ser menores que los valores dados en esta tabla.