ANEXO Nº 4

SELECCIÓN PRELIMINAR DE CONDUCTORES

SELECCIÓN  PRELIMINAR DE CONDUCTORES PARA LAS LÍNEAS

CONTENIDO

Pag.

1.0	CONDUCTOR PARA LA LT CAJAMARCA NORTE – CACLIC EN 220 kV	1

1.1.	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES EVALUADOS	1

1.2.	EVALUACIÓN DE LOS CONDUCTORES POR AMPACITANCIA	1

1.3.	RADIACIONES, INTERFERENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN Y PÉRDIDAS POR EFECTO CORONA	4

1.4.	PÉRDIDAS Y REGULACIÓN DE LA TENSIÓN EN LA LÍNEA	5

1.5.	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS	6

2.0	CONDUCTOR PARA LA LT CACLIC – MOYOBAMBA EN 138 kV	9

2.1.	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES EVALUADOS	9

2.2.	EVALUACIÓN DE LOS CONDUCTORES POR AMPACITANCIA	10

2.3.	RADIACIONES, INTERFERENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN Y PÉRDIDAS POR EFECTO CORONA	12

2.4.	PÉRDIDAS Y REGULACIÓN DE LA TENSIÓN EN LA LÍNEA	12

2.5.	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS	13

3.0	VERIFICACIÓN MECÁNICA DE LOS CONDUCTORES	16

3.1.	ESFUERZOS DE DISEÑO	16

3.2.	LT  CAJAMARCA NORTE - CACLIC  EN 220 KV	17

3.2.1	Hipótesis de Trabajo	17

3.3.	LT  CACLIC – MOYOBAMBA EN 138 KV	17

3.3.1	Hipótesis de Trabajo	17

# 1.0	CONDUCTOR PARA LA LT CAJAMARCA NORTE – CACLIC EN 220 kV

## 1.1.	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES EVALUADOS

Por las características de la zona usualmente el conductor tipo ACSR ha sido el más empleado en este tipo de líneas, a raíz de su alta resistencia a la tracción mecánica, su muy buena relación esfuerzo/peso, su buena ampacidad y factores relacionados con la disponibilidad de los mismos, sin embargo una alternativa efectiva para son los conductores tipo AAAC debido a su buena resistencia a la tracción, su buena relación esfuerzo/peso y sus pérdidas de energía razonables.

En virtud a lo señalado y considerando las características topográficas de la zona que atravesará la línea se ha visto por conveniente evaluar el empleo de estos dos tipos de conductores:

- Conductores tipo ACSR

- Conductores tipo AAAC.

Las características relevantes de las distintas secciones de conductores evaluados para esta línea, según su tipo, son los que se muestran en las Tablas 1.1 y 1.2.

Tabla 1.1  Datos relevantes de conductores tipo ACSR*

| Conductores Evaluados | Sección total mm2 | Formación |  | Diámetro total mm | Resistencia DC a 20ºC Ohms/km | Resistencia AC a 50ºC Ohms/km | Resistencia AC a 75ºC Ohms/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Al | Ac. |  |  |  |  |
| ACSR-PHEASANT | 726,39 | 54x3,90 | 19x2,34 | 35,10 | 0,04429 | 0,05085 | 0,05545 |
| ACSR-CURLEW | 591,26 | 54x3,51 | 7x3,51 | 31,65 | 0,05413 | 0,06201 | 0,06594 |
| ACSR-DRAKE | 468,51 | 26x4,44 | 7x3,45 | 28,14 | 0,07021 | 0,07940 | 0,08629 |

* Información obtenida de catálogos de fabricantes

Tabla 1.2  Características relevantes de conductores tipo AAAC*

| Conductores Evaluados | Sección total mm2 | Formación | Diámetro total mm | Resistencia DC a 20ºC Ohms/km | Resistencia AC a 50ºC Ohms/km | Resistencia AC a 75ºC Ohms/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAAC 700 mm2 | 709 | 61x3,85 | 34,63 | 0,04633 | 0,05333 | 0,05733 |
| AAAC 600 mm2 | 608 | 61x3,56 | 32,08 | 0,05410 | 0,06165 | 0,06623 |
| * Información obtenida de catálogos de fabricantes, excepto en el caso de resistencias AC que fueron estimadas a partir de la resistencia a 20ºC, considerando el cambio de temperatura y el efecto skin. |  |  |  |  |  |  |

## 1.2.	EVALUACIÓN DE LOS CONDUCTORES POR AMPACITANCIA

- Capacidad de Diseño y Condiciones de Operación de la Línea

La selección del conductor ha sido efectuada  considerando las condiciones de operación que se indican en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3  Condiciones de operación de los conductores de la línea

| Capacidad | Características |
| --- | --- |
| Capacidad Nominal | La línea debe tener una capacidad nominal de 180 MVA en condiciones de operación normal. La temperatura no debe superar la temperatura máxima de 75ºC. |
| En contingencias del SEIN | La línea de operar hasta con un 20% de sobrecarga sobre la capacidad de operación normal, es decir 216 MVA |
| Potencia de diseño por ampacitancia | La potencia de diseño debe ser mayor a 300 MVA. En condiciones de emergencia, por un periodo de treinta (30) minutos, deberá soportar una sobrecarga no menor de 30%, sobre la potencia de diseño |

- Metodología de Cálculo

La capacidad de transporte de un conductor está en relación directa con su temperatura de trabajo, por lo que para las condiciones de trabajo señaladas en el literal A., se debe verificar que la temperatura del conductor no sobrepase los límites permitidos de acuerdo con el tipo de material del mismo,  considerando que para la Potencia Nominal la temperatura máxima no debe superar los 75ºC.

De acuerdo con lo señalado, la metodología de cálculo empleada para determinar la capacidad de transporte de los conductores, en las distintas condiciones de trabajo planteadas, será la recomendada en la IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors (IEEE Std 738-1993), considerando la radiación solar para el hemisferio sur.

La metodología establece el balance térmico en el conductor para calcular la capacidad de estable del mismo a través de la siguiente relación general:

Donde:

Itc	:	Corriente en el conductor a la temperatura de cálculo en Amperios

Qc	:	Pérdida de calor por convección en watts/unidad de longitud de conductor

Qr	:	Pérdida de calor por radiación en watts/unidad de longitud de conductor

Qs	:	Ganancia de calor por calentamiento solar en watts/unidad de longitud de conductor

Rtc	:	Resistencia del conductor a la temperatura de cálculo  en Ohmios por unidad de longitud

Tal como se ha establecido en las condiciones de operación de la línea, la temperatura del conductor en la condición de operación normal no debe superar los 75ºC. En tal sentido, a partir de esta condición y sólo con el fin de descartar aquellas opciones que trabajando al límite de esta temperatura, no cumplirían con las condiciones establecidas para la línea se ha efectuado el cálculo de ampacitancia considerando las siguientes temperaturas de trabajo:

| Condición | Temperatura del conductor |
| --- | --- |
| Condición normal | 75 ºC |
| Contingencias del SEIN | 95 ºC |
| Emergencia del SEIN | 100 ºC |

Es  conveniente resaltar que estos rangos de temperatura son elegidos sólo con fines de descarte de alternativas;  pero no son las temperaturas de operación finales.

- Condiciones Ambientales de Cálculo

De acuerdo con el procedimiento usual en estos casos, para la determinación de la capacidad de los conductores se han asumido las condiciones climáticas en las que se produciría la transferencia de calor, tomando como base las condiciones climáticas de la zona del proyecto.

A partir de lo señalado  las condiciones de trabajo asumidas son las que se indican a continuación:

- Condiciones ambientales

  - Temperatura ambiente del aire		: 	23    ºC

  - Velocidad del viento			:	0,61 m/s

  - Dirección del viento			:	perpendicular al conductor

- Calentamiento solar

  - Altitud sobre el nivel del mar		:	3500 msnm

  - Latitud					:	7º Sur

  - Longitud				:	78º Oeste

  - Fecha					:	mediados del mes de febrero

(Verano en la latitud sur)

  - Hora					:	Mediodía

  - Tipo de atmósfera			:	Clara sin nubes

  - Coeficiente de absorción		:	0,5

  - Coeficiente de emisividad 		:	0,5

- Resultados

A partir de los datos de los conductores evaluados, y tomando en cuenta las variables de cálculo y las temperaturas de trabajo señaladas, se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4  Capacidad de los conductores evaluados

|  | Tensión de | Condición | Temperatura | Capacidad del |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductor | Servicio | de | Conductor | Conductor |  |
|  | Kv | Operación | ºC | Amperios | MVA |
|  |  | Normal | 75 | 1032 | 393 |
| ACSR-PHEASANT | 220 | Contingencia | 95 | 1269 | 484 |
|  |  | Emergencia | 100 | 1320 | 503 |
|  |  | Normal | 75 | 924 | 352 |
| ACSR-CURLEW | 220 | Contingencia | 95 | 1136 | 433 |
|  |  | Emergencia | 100 | 1182 | 450 |
|  |  | Normal | 75 | 786 | 299 |
| ACSR-DRAKE | 220 | Contingencia | 95 | 960 | 366 |
|  |  | Emergencia | 100 | 997 | 380 |
|  |  | Normal | 75 | 1005 | 383 |
| AAAC 700 mm2 | 220 | Contingencia | 95 | 1238 | 472 |
|  |  | Emergencia | 100 | 1289 | 491 |
|  |  | Normal | 75 | 918 | 350 |
| AAAC 600 mm2 | 220 | Contingencia | 95 | 1128 | 430 |
|  |  | Emergencia | 100 | 1174 | 447 |

De acuerdo con estos resultados, se puede apreciar que los conductores que cumplirían con la capacidad requerida en las distintas condiciones de operación de la línea son los siguientes:

- ACSR Pheasant

- ACSR Curlew

- AAAC 700 mm2

- AAAC 600 mm2

Como era de esperarse, en todos estos casos las potencias para las temperaturas de trabajo son mayores a las potencias de diseño de la línea, por lo que para el conductor que finalmente sea seleccionado se deberá establecer las temperaturas de trabajo finales (que serán menores a las utilizadas en este apartado).

## 1.3.	RADIACIONES, INTERFERENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN Y PÉRDIDAS POR EFECTO CORONA

- Interferencia de Radio y Televisión y Radiaciones

El máximo gradiente superficial en los conductores no debe superar los 16 kVrms/cm. Este valor corresponde a nivel del mar, por lo tanto deberá corregirse de acuerdo con la altitud de las instalaciones.

Asimismo se deben efectuar las siguientes verificaciones:

- El ruido audible al límite de la faja de servidumbre para zonas residenciales, de acuerdo con lo señalado el Anexo C3.3 del CNE –Utilización 2006.

- Los límites máximos de radiaciones no ionizantes al límite de la faja de servidumbre, para exposición poblacional de acuerdo con lo señalado en el Anexo C4.2 del CNE-Utilización 2006.

- Que los límites de radio interferencia cumplan con las siguientes normas internacionales:

- IEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment Part 1: Description of phenomena.

- IEC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits.

- IEC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise.

- Pérdidas por Efecto Corona

Para calcular las pérdidas de los conductores por efecto corona se empleará el Método de Peterson, para cables de varios hilos, con 12 ó más hebras en la capa exterior.

La fórmula que permite calcular las pérdidas por efecto corona es la que se muestra a continuación:

Donde:

Pc		:	potencia de pérdida por corona en kW/km/fase

f		:	frecuencia del sistema (60 Hz)

V		:	tensión de operación de servicio  de fase a tierra en kV

D		:	distancia media geométrica entre fases (883 cm)

R		:	radio del conductor en cm

φ	:	valor de la función empírica de Peterson para la relación entre la tensión de fase de servicio y la tensión característica de la línea.

La tensión característica de la línea se calcula aplicando la relación:

Con:

Donde:

ed		:	tensión característica de la línea por fase en kV

nh		:	número de hebras en la capa exterior

Rh		:	radio de hebra de la capa exterior en cm

R		:	radio medio del conductor en cm

m	:	coeficiente experimental que para condiciones normales varía entre 0,87 y 0,90

Aplicando las relaciones anteriores con las condiciones de operación definidas para la línea se obtiene los siguientes valores de pérdidas por corona que se muestran en la Tabla 1.5.

Tabla 1.5 Pérdidas por corona en la línea

| Conductor |  | Pérdidas en la línea |
| --- | --- | --- |
|  |  | kW/km |
| ACSR-PHEASANT |  | 0,458 |
| ACSR-CURLEW |  | 0,718 |
| AAAC 800 mm2 |  | 0,481 |
| AAAC 625 mm2 |  | 0,648 |

## 1.4.	PÉRDIDAS Y REGULACIÓN DE LA TENSIÓN EN LA LÍNEA

El límite máximo de pérdidas Joule para un valor de potencia de salida igual a la capacidad de transmisión en operación normal, con un factor de potencia igual a 1,0 p.u. y tensión en la barra de llegada igual a 1,0 ha sido calculado, para cada uno de los conductores evaluados,  empleando la siguiente relación:

Donde:

Pnom		:	potencia nominal de la línea en MVA

Vnom		:	tensión nominal de la línea en kV

R75ºC	:	resistencia total de la línea por fase, a la temperatura de 75ºC y frecuencia de 60 Hz

Aplicando la relación señalada con los datos de la línea y los conductores, se obtienen los porcentajes de pérdidas que se muestran en la Tabla 1.6.

Tabla 1.6 Porcentajes de pérdidas según tipo de conductor

|  | Datos de operación del conductor |  |  | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductor | Potencia | Tensión | R (75ºC) | de Pérdidas |
|  | MVA | kV | Ohms | % |
| ACSR-PHEASANT | 180 | 220 | 8,927 | 3,32 |
| ACSR-CURLEW | 180 | 220 | 10,616 | 3,95 |
| AAAC 700 mm2 | 180 | 220 | 9,230 | 3,43 |
| AAAC 600 mm2 | 180 | 220 | 10,663 | 3,97 |

En cuanto a la regulación de la tensión en la barra de llegada, de acuerdo con lo señalado en la Norma Técnica de Servicios Eléctricos la variación del nivel de tensión en los puntos de entrega de energía no debe superar el ±5% de la tensión nominal en condiciones de operación normal. Este margen de variación debe ser cumplido y de ser necesario se debe considerar la compensación reactiva necesaria, en función al factor de potencia de la carga.

## 1.5.	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS

La evaluación económica ha sido realizada aplicando el criterio de selección de la alternativa de mínimo costo, considerando los costos de inversión así como los costos actualizados de las pérdidas y los de operación y mantenimiento de la línea.

De acuerdo con la metodología señalada se ha evaluado los cuatro conductores que cumplen con los criterios técnicos de selección aplicados, considerando los datos y parámetros de evaluación que se describen a continuación.

- Horizonte de Evaluación y Tasa de Actualización de Costos

Por las características e importancia de la línea eléctrica la evaluación económica de los conductores seleccionados ha sido realizada considerando un horizonte de 30 años, en tanto que la tasa de actualización para los costos de pérdidas y operación y mantenimiento es de 12% real anual.

- Costos de Inversión

Los costos de inversión han sido estimados a partir de la información contenida en la base de datos de módulos estándares de inversión para los sistemas de transmisión aéreos con torres metálicas, publicada  por OSINERGMIN a través de la Resolución Nº 012-2010-OS/CD, que aprueba la  “Actualización de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2009”.

Tabla 1.7 Costos de inversión según tipo de conductor de la línea

|  | Costo de Inversión Estimado |
| --- | --- |
| Tipo de Línea | (US $/km) |
| Línea aérea trifásica con conductor ACSR Pheasant | 121 393 |
| Línea aérea trifásica con conductor ACSR Curlew | 109 480 |
| Línea aérea trifásica con conductor AAAC de 700 mm2 | 110 889 |
| Línea aérea trifásica con conductor AAAC de 600 mm2 | 102 729 |

- Costos de Pérdidas

Se ha tomado en cuenta los precios de potencia y energía en la barra en la subestación base Cajamarca 220 kV, actualizados por OSINERGMIN al 4 de agosto del 2010.

Tabla 1.8 Costos de pérdidas de potencia y energía

| Variable | Precio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PPB | 27,38 | S/./kW-mes |  |
| PEBP | 10,67 | Ctm. S/./kW.h |  |
| PEBF | 8,66 | Ctm. S/./kW.h |  |

Para la conversión de estos precios se ha considerado un tipo de cambio de 2,80 S/. / US $.

- Costos Anuales de Operación y Mantenimiento

Estos costos han sido estimados considerando los porcentajes utilizados para el cálculo del costo anual estándar en instalaciones de transmisión (Resolución OSINERGMIN Nº 0635-2007-OS/CD), que para calcular los costos de operación y mantenimiento de líneas de más de 138 kV, ubicadas en zonas de sierra, aplican un 2,95% a los costos de inversión.

En este caso, al igual que en el caso de la actualización de las pérdidas, se ha utilizado una tasa del 12%.

- Caracterización de la carga

Para la caracterización de la carga se ha considerado los siguientes factores:

Factor de carga promedio (fc)		:	0,60

Factor de pérdidas (fp)			:	fp = 0,7xfc2 + 0,3xfc

Factor de potencia			:	0,95 inductivo

En cuanto a las características del consumo, se ha considerado que el 35% de la energía se consume en horas de punta y el 65% restante en horas fuera de punta.

Asimismo, se ha considerado que la demanda crece hasta el horizonte de evaluación con una tasa promedio anual del 5,0%, la misma que ha sido estimada a partir de información de la proyección de demanda hasta el año 2018 contenida en el informe Nº 027-2009 MEM/DGE (Ampliación del Plan Transitorio de Transmisión Sistema de Transmisión Cajamarca Norte – Caclic y Jaen – Caclic – Moyobamba).

- Resultados de la evaluación

Los resultados de la evaluación se pueden apreciar en el Gráfico 1.1, en el cual el eje horizontal se muestra la potencia nominal de la línea y en el eje vertical el costo económico en US $ por kilómetro de línea.

Gráfico 1.1.	Resultados de la evaluación económica de los conductores

Como se puede apreciar, de acuerdo con los resultados obtenidos, para la potencia de 180 MVA el conductor más económico es del tipo AAAC de 600 mm2.

Como ya se señaló, la selección de los conductores ha sido realizada a partir de su máxima temperatura de operación posible en la condición de trabajo normal; sin embargo para la potencia nominal de la línea  las temperatura de trabajo finales del conductor serán menores, conforme se muestra a continuación:

|  | Tensión de | Condición | Temperatura | Capacidad del |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductor | Servicio | de | Conductor | Conductor |  |
|  | Kv | Operación | ºC | Amperios | MVA |
| AAAC 600 mm2 | 220 | Normal | 48,5 | 478 | 182 |
|  |  | Contingencia | 53 | 581 | 221 |
|  |  | Emergencia | 85 | 1030 | 392 |

En cuanto a las pérdidas a 75ºC, como se apreció en el apartado 1.4 del presente anexo, el valor obtenido es 3,97%; pero al ser ésta una evaluación preliminar se considera razonable asumir como límite máximo para las pérdidas 4,0%. Este porcentaje debe ser verificado con la  distancia y el conductor definitivos de la línea.

# 2.0	CONDUCTOR PARA LA LT CACLIC – MOYOBAMBA EN 138 kV

## 2.1.	CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES EVALUADOS

Considerando las características topográficas del terreno que atravesará la línea, resulta conveniente considerar un conductor con una buena resistencia a la tracción y que, al mismo tiempo, sea adecuado para condiciones ambientales como las que se tienen en la Región San Martín. En este sentido una alternativa es considerar conductores del tipo AAAC.

Asimismo, con el fin de obtener un buen rendimiento eléctrico conviene considerar también un conductor que posea una menor resistencia eléctrica; pero que al mismo tiempo posea una resistencia mecánica razonable. En tal sentido, se ha considerado conveniente evaluar también conductores del tipo ACAR, con una adecuada combinación de hilos de aluminio y de aleación de  aluminio.

A partir de lo señalado, las características relevantes de las distintas secciones de conductores evaluados para esta línea, según su tipo, son los que se muestran en las Tablas 2.1 y 2.2.

Tabla 2.1  Datos relevantes de conductores tipo ACAR*

| Conductores Evaluados | Sección total mm2 | Formación |  | Diámetro total mm | Resistencia DC a 20ºC Ohms/km | Resistencia AC a 50ºC Ohms/km | Resistencia AC a 75ºC Ohms/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AAAC | Alum. |  |  |  |  |
| ACAR 1000 MCM | 507 | 24x4,18 | 13x4,18 | 29,26 | 0,0597 | 0,06811 | 0,07346 |
| ACAR 800 MCM | 405 | 24x3,73 | 13x3,73 | 26,11 | 0,0750 | 0,08444 | 0,09107 |
| ACAR 600 MCM | 304 | 24x3,23 | 13x3,23 | 22,61 | 0,1000 | 0,11159 | 0,12036 |

*  Información obtenida de catálogos de fabricantes, excepto en el caso de resistencias AC que fueron estimadas a

partir de la resistencia a 20ºC, considerando el cambio de temperatura y el efecto skin.

Tabla 2.2  Características relevantes de conductores tipo AAAC

| Conductores Evaluados | Sección total mm2 | Formación | Diámetro total mm | Resistencia DC a 20ºC Ohms/km | Resistencia AC a 50ºC Ohms/km | Resistencia AC a 75ºC Ohms/km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAAC 500 mm2 | 506,6 | 37x4,18 | 29,26 | 0,06590 | 0,07464 | 0,08050 |
| AAAC 400 mm2 | 405,4 | 37x3,73 | 26,04 | 0,08320 | 0,09321 | 0,10054 |
| AAAC 300 mm2 | 304 | 37x3,23 | 22,61 | 0,11040 | 0,12320 | 0,13288 |
| AAAC 240 mm2 | 253,4 | 19x4,12 | 20,60 | 0,13180 | 0,14662 | 0,15814 |

*  Información obtenida de catálogos de fabricantes, excepto en el caso de resistencias AC que fueron estimadas a

partir de la resistencia a 20ºC, considerando el cambio de temperatura y el efecto skin.

## 2.2.	EVALUACIÓN DE LOS CONDUCTORES POR AMPACITANCIA

- Capacidad de Diseño y Condiciones de Operación de la Línea

La selección del conductor ha sido efectuada  considerando las condiciones de operación que se indican en la Tabla 2.3.

Tabla 2.3  Condiciones de operación de los conductores de la línea

| Capacidad | Características |
| --- | --- |
| Capacidad Nominal | La línea debe tener una capacidad nominal de 90 MVA en condiciones de operación normal. La temperatura no debe superar la temperatura máxima de 75ºC. |
| En contingencias del SEIN | La línea de operar hasta con un 20% de sobrecarga sobre la capacidad de operación normal, es decir 108 MVA |
| Potencia de diseño por ampacitancia | La potencia de diseño debe ser mayor a 120 MVA. En condiciones de emergencia, por un periodo de treinta (30) minutos, deberá soportar una sobrecarga no menor de 30%, sobre la potencia de diseño. |

- Metodología de Cálculo

La metodología de cálculo seguida para determinar la capacidad de los conductores es la misma que ha sido descrita en el apartado 1.2. (literal B.) del presente anexo.

En cuanto a las temperaturas de operación del conductor, se han asumido los siguientes valores:

| Condición | Temperatura del conductor |
| --- | --- |
| Operación normal de la línea | 75 ºC |
| Contingencias del SEIN | 95 ºC |
| Emergencia del SEIN | 100 ºC |

En este caso también se debe tener en cuenta que estas sólo son temperaturas de descarte; pero no representan  las temperaturas de operación final de los conductores.

- Condiciones Ambientales de Cálculo

Para la determinación de la capacidad de los conductores se ha considerado las condiciones climáticas en las que se produciría  para la transferencia de calor. En este caso se ha tomado las condiciones que se presentarían en el tramo que atraviesa la región San Martín, donde la temperatura ambiental es más alta, aunque la altitud sobre el nivel de mar es más baja.

A partir de lo señalado  las condiciones de trabajo asumidas son las que se indican a continuación:

- Condiciones ambientales

  - Temperatura ambiente del aire		: 	30    ºC

  - Velocidad del viento			:	0,61 m/s

  - Dirección del viento			:	perpendicular al conductor

- Calentamiento solar

  - Altitud sobre el nivel del mar		:	1000 msnm

  - Latitud					:	6º Sur

  - Longitud				:	77º Oeste

  - Fecha					:	mediados del mes de febrero

(Verano en la latitud sur)

  - Hora					:	Mediodía

  - Tipo de atmósfera			:	Clara sin nubes

  - Coeficiente de absorción		:	0,5

  - Coeficiente de emisividad 		:	0,5

- Resultados

A partir de los datos de los conductores evaluados y tomando en cuenta las variables de cálculo y las temperaturas de trabajo señaladas, se obtienen los resultados que se muestran en la Tabla siguiente:

Tabla 2.4  Capacidad de los conductores evaluados

|  | Tensión de | Condición | Temperatura | Capacidad del |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductor | Servicio | de | Conductor | Conductor |  |
|  | kV | Operación | ºC | Amperios | MVA |
| ACAR-1000 MCM (507 mm2) |  | Normal | 75 | 862 | 206 |
|  | 138 | Contingencia | 95 | 1078 | 258 |
|  |  | Emergencia | 100 | 1124 | 269 |
| ACAR-800 MCM (405 mm2) |  | Normal | 75 | 755 | 180 |
|  | 138 | Contingencia | 95 | 940 | 225 |
|  |  | Emergencia | 100 | 980 | 234 |
| ACAR-600 MCM (304 mm2) |  | Normal | 75 | 634 | 152 |
|  | 138 | Contingencia | 95 | 787 | 188 |
|  |  | Emergencia | 100 | 819 | 196 |
| AAAC 500 mm2 |  | Normal | 75 | 824 | 197 |
|  | 138 | Contingencia | 95 | 1030 | 246 |
|  |  | Emergencia | 100 | 1074 | 257 |
| AAAC 400 mm2 |  | Normal | 75 | 718 | 172 |
|  | 138 | Contingencia | 95 | 895 | 214 |
|  |  | Emergencia | 100 | 932 | 223 |
| AAAC 300 mm2 |  | Normal | 75 | 604 | 144 |
|  | 138 | Contingencia | 95 | 749 | 179 |
|  |  | Emergencia | 100 | 779 | 186 |
| AAAC 240 mm2 |  | Normal | 75 | 541 | 129 |
|  | 138 | Contingencia | 95 | 669 | 160 |
|  |  | Emergencia | 100 | 697 | 166 |

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede apreciar que todos los conductores cumplen con la capacidad requerida en las distintas condiciones de operación de la línea y en todos los casos las potencias son superiores a las requeridas.

## 2.3.	RADIACIONES, INTERFERENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN Y PÉRDIDAS POR EFECTO CORONA

- Interferencia de Radio y Televisión y Radiaciones

El máximo gradiente superficial en los conductores no debe superar los 16 kVrms/cm. Este valor corresponde a nivel del mar, por lo tanto deberá corregirse de acuerdo con la altitud de las instalaciones.

Asimismo se deben efectuar las siguientes verificaciones:

- El ruido audible al límite de la faja de servidumbre para zonas residenciales, de acuerdo con lo señalado el Anexo C3.3 del CNE –Utilización 2006.

- Los límites máximos de radiaciones no ionizantes al límite de la faja de servidumbre, para exposición poblacional de acuerdo con lo señalado en el Anexo C4.2 del CNE-Utilización 2006.

- Que los límites de radio interferencia cumplan con las siguientes normas internacionales:

- IEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment Part 1: Description of phenomena.

- IEC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits.

- IEC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise.

- Pérdidas por Efecto Corona

Para calcular las pérdidas por efecto corona de los conductores se ha utilizado las relaciones matemáticas presentadas en el apartado 1.3. (literal B.) del presente anexo, con las características propias de cada conductor evaluado, con los resultados que se muestran en la Tabla 2.5.

Tabla 2.5 Pérdidas por corona en la línea

| Conductor |  | Pérdidas en la línea kW/km |
| --- | --- | --- |
| ACAR-1000 MCM (507 mm2) |  | 0,062 |
| ACAR-800 MCM (405 mm2) |  | 0,076 |
| ACAR-600 MCM (304 mm2) |  | 0,104 |
| AAAC 500 mm2 |  | 0,062 |
| AAAC 400 mm2 |  | 0,076 |
| AAAC 300 mm2 |  | 0,104 |
| AAAC 240 mm2 |  | 0,122 |

## 2.4.	PÉRDIDAS Y REGULACIÓN DE LA TENSIÓN EN LA LÍNEA

Las pérdidas en la línea de acuerdo con el tipo y sección de conductor, aplicando la relación matemática presentada en el apartado 1.4. del presente anexo, serían las que se indican en la Tabla 2.6.

Tabla 2.6 Porcentajes de pérdidas según tipo de conductor

|  | Datos de operación del conductor |  |  | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductor | Potencia | Tensión | R (75ºC) | de Pérdidas |
|  | MVA | kV | Ohms | % |
| ACAR-1000 MCM (507 mm2) | 90 | 138 | 10,468 | 4,95 |
| ACAR-800 MCM (405 mm2) | 90 | 138 | 12,977 | 6,13 |
| ACAR-600 MCM (304 mm2) | 90 | 138 | 17,151 | 8,11 |
| AAAC 500 mm2 | 90 | 138 | 11,471 | 5,42 |
| AAAC 400 mm2 | 90 | 138 | 14,327 | 6,77 |
| AAAC 300 mm2 | 90 | 138 | 18,935 | 8,95 |
| AAAC 240 mm2 | 90 | 138 | 22,535 | 10,65 |

En relación con la regulación de tensión en la barra de llegada, de acuerdo con lo señalado en la Norma Técnica de Servicios Eléctricos la variación del nivel de tensión en los puntos de entrega de energía no debe superar el 5%. Este margen de variación debe ser cumplido y de ser necesario se debe considerar la compensación reactiva necesaria, en función al factor de potencia de la carga.

## 2.5.	EVALUACIÓN ECONÓMICA DE ALTERNATIVAS

La evaluación económica ha sido realizada aplicando el criterio de selección de la alternativa de mínimo costo, considerando los costos de inversión así como los costos actualizados de las pérdidas y los de operación y mantenimiento de la línea, tomando en cuenta los datos y parámetros de evaluación que se describen a continuación.

- Horizonte de Evaluación

La evaluación económica de los conductores seleccionados ha sido realizada considerando un horizonte de 30 años, en tanto que la tasa de actualización para los costos de pérdidas y operación y mantenimiento es de 12% real anual.

- Costos de Inversión

Los costos de inversión han sido estimados a partir de la información contenida en la base de datos de módulos estándares de inversión para los sistemas de transmisión aéreos con torres metálicas, publicada  por OSINERGMIN a través de la Resolución Nº 012-2010-OS/CD, que aprueba la  “Actualización de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión con Costos 2009”.

Tabla 2.7 Costos de inversión según tipo de conductor de la línea

|  | Costo de Inversión Estimado |
| --- | --- |
| Tipo de Línea | (US $/km) |
| Línea aérea trifásica con conductor ACAR 1000 MCM (507 mm2) | 90 247 |
| Línea aérea trifásica con conductor ACAR 800 MCM (405 mm2) | 82 587 |
| Línea aérea trifásica con conductor ACAR 600 MCM (304 mm2) | 72 426 |
| Línea aérea trifásica con conductor AAAC de 500 mm2 | 82 699 |
| Línea aérea trifásica con conductor AAAC de 400 mm2 | 74 730 |
| Línea aérea trifásica con conductor AAAC de 300 mm2 | 66 702 |
| Línea aérea trifásica con conductor AAAC de 240 mm2 | 61 968 |

Es conveniente señalar que los costos de líneas con conductor AAAC  hasta 400 mm2, han sido tomados directamente de los costos estándar de inversión para zonas de sierra de 1000 a 3000 msnm, en tanto que el costo de la línea de 500 mm2 ha sido estimado a partir de estos costos. Por su parte, los costos de las líneas con conductores ACAR han sido estimados a partir de los costos estándar para líneas con conductores ACAR de 240 mm2, 300 mm2 y 400 mm2.

- Costos de Pérdidas

La barra de envío de la línea es una barra nueva, para la cual no se tiene precios publicados, por lo que se han utilizado los precios de potencia y energía en la barra en la subestación base Cajamarca 220 kV, actualizados por OSINERGMIN al 4 de agosto del 2010, por ser esta la barra a través de la cual se conectará al SEIN.

Tabla 2.8 Costos de pérdidas de potencia y energía

| Variable | Precio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PPB | 27,38 | S/./kW-mes |  |
| PEBP | 10,67 | Ctm. S/./kW.h |  |
| PEBF | 8,66 | Ctm. S/./kW.h |  |

Para la conversión de estos precios se ha considerado un tipo de cambio de 2,80 S/. / US $.

- Costos Anuales de Operación y Mantenimiento

Estos costos han sido estimados considerando los porcentajes utilizados para el cálculo del costo anual estándar en instalaciones de transmisión (Resolución OSINERGMIN Nº 0635-2007-OS/CD). En este caso se ha utilizado un valor de 3,0%, que ha sido estimado considerando que aproximadamente el 79% de la línea atraviesa territorio de la Región Amazonas y parte de la Región San Martín, con altitudes que varían entre los 1500 y los 2500 msnm (donde se considera un porcentaje de 2,95% para los costos de OyM) y el 21% restante recorre una zona de selva alta, en la Región San Martín (donde se considera un porcentaje de 3,26% para los costos de OyM).  La ponderación de todos estos porcentajes da como resultado aproximado el valor utilizado.

- Caracterización de la carga

Para la caracterización de la carga se ha considerado los siguientes factores:

Factor de carga promedio (fc)		:	0,60

Factor de pérdidas (fp)			:	fp = 0,7xfc2 + 0,3xfc

Factor de potencia			:	0,95 inductivo

En cuanto a las características del consumo, se ha considerado que el 35% de la energía se consume en horas de punta y el 65% restante en horas fuera de punta.

Asimismo, se ha considerado que la demanda crece hasta el horizonte de evaluación con una tasa promedio anual del 5,0%, la misma que ha sido estimada a partir de información de la proyección de demanda hasta el año 2018 contenida en el informe Nº 027-2009 MEM/DGE (Ampliación del Plan Transitorio de Transmisión Sistema de Transmisión Cajamarca Norte – Caclic y Jaen – Caclic – Moyobamba).

- Resultados de la evaluación

Los resultados de la evaluación se pueden apreciar en el Gráfico 2.1, en el cual el eje horizontal se muestra la potencia nominal de la línea y en el eje vertical el costo económico en US $ por kilómetro de línea.

Gráfico 2.1.	Resultados de la evaluación económica de los conductores

Un primer resultado de los cálculos efectuados, permite observar que los conductores del tipo ACAR, no resultarían una alternativa conveniente para esta línea, debido fundamentalmente a que el mayor costo de inversión que implicaría su utilización no compensaría las reducciones en las pérdidas que se obtendrían.

Por su parte, en el caso de los conductores tipo AAAC, la sección de 240 mm2 presenta una ventaja más o menos definida hasta los 70 MVA y, a partir de esta potencia, la sección de 300 mm2 comienza a constituirse en una alternativa que puede ser económicamente competitiva.

Para la potencia de 90 MVA (que es la nominal de la línea) se observa una zona de transición en la que las secciones de 300 mm2 y 400 mm2  podrían constituir las alternativas más económicas, y aunque hay una ligera ventaja de la primera de estas secciones,  ésta no es marcada, y de ocurrir cambios en las variables de análisis podría ocurrir que una u otra se constituya en la mejor alternativa. En este sentido, tomando en cuenta que la sección de 400 mm2 presentaría menores pérdidas se ha considerado ésta sería la más conveniente para la línea.

Por su parte las temperaturas aproximadas del conductor, para las potencias de trabajo de la línea son las que se indican a continuación:

|  | Tensión de | Condición | Temperatura | Capacidad del |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductor | Servicio | de | Conductor | Conductor |  |
|  | Kv | Operación | ºC | Amperios | MVA |
| AAAC 400 mm2 | 138 | Normal | 51,5 | 391 | 94 |
|  |  | Contingencia | 55,5 | 466 | 111 |
|  |  | Emergencia | 70 | 664 | 159 |

En cuanto a las pérdidas a 75ºC, como se apreció en el apartado 2.4 del presente anexo, el valor obtenido es 6,77%, pero al ser ésta una evaluación preliminar se considera razonable considerar como  límite máximo 6,8%. Este porcentaje debe ser verificado con la  longitud y el conductor definitivos de la línea.

# 3.0	VERIFICACIÓN MECÁNICA DE LOS CONDUCTORES

## 3.1.	ESFUERZOS DE DISEÑO

De acuerdo con lo señalado en la Sección 26 del CNE Suministro, se debe verificar que el máximo esfuerzo de tensión mecánica al que estará sometido el conductor, en cualquiera de las condiciones de carga definidas, no debe superar el 60% de su resistencia nominal a la rotura.

Por su parte la tensión mecánica a la que se considera que el conductor estará sometido la mayor parte del tiempo (condición EDS), debe ser limitada para evitar la propensión del conductor a experimentar vibraciones perjudiciales.

Por su parte para el cable de fibra óptica, de acuerdo con recomendaciones de fabricantes, se ha considerado que el máximo esfuerzo de tensión mecánica, en todas las condiciones de carga definidas, sea menor o igual al 50% de su resistencia nominal a la rotura.

Asimismo, en ambos casos se debe establecer la coordinación de las flechas de los cables de guarda con los conductores de fase a fin de garantizar que en las condiciones de operación más frecuentes se reduzca la probabilidad de descargas entre conductores a mitad de vano.

## 3.2.	LT  CAJAMARCA NORTE - CACLIC  EN 220 KV

### 3.2.1	Hipótesis de Trabajo

A partir de la clasificación establecida en el CNE Suministro la línea de transmisión se ubica en la zona de carga A y de acuerdo con su altitud atraviesan zonas áreas del tipo 0 (menores a 3000 msnm) y del tipo 1 (de 3000 a 4000 msnm). En este sentido, para la verificación mecánica del conductor correspondería aplicar las hipótesis de trabajo que se indican a continuación.

Área de carga A0: tramos de línea con altitud menor a 3000 msnm

| Hipótesis | Temperatura ºC | Carga de viento Km/hr/(m/s) | Carga de hielo mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones normales | 15 | - | - |
| Carga de viento máximo | 10 | 94(26) | - |
| Carga de viento moderado | 5 | 50(14 ) | - |

Área de carga A1: tramos de línea con altitud entre 3000 y 4000 msnm

| Hipótesis | Temperatura ºC | Carga de viento Km/hr/(m/s) | Carga de hielo mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones normales | 15 | - | - |
| Carga de viento máximo | 5 | 104 (29) | - |
| Carga de hielo | 0 | - | 6mm |
| Viento y hielo combinados | 0 | 52(14,5) | 3mm |

En función a las necesidades del proyecto será necesario efectuar cálculos del comportamiento del conductor en hipótesis de trabajo adicionales; pero en todos los casos se debe tomar en cuenta las prescripciones del CNE Suministro o recomendaciones de diseño que resulten aplicables.

## 3.3.	LT  CACLIC – MOYOBAMBA EN 138 KV

### 3.3.1	Hipótesis de Trabajo

La línea de transmisión se ubica en la zona de carga A y de acuerdo con su altitud atraviesa un área de carga del tipo 0 (menores a 3000 msnm); sin embargo, aunque todos los tramos de la línea se ubican en la misma área de carga, las temperaturas promedio en San Martín (tramo con altitudes que están alrededor de los 1000 msnm) son mayores a las registradas en la Región Amazonas, por lo que las hipótesis de trabajo de los conductores serían las que se indican a continuación.

Área de carga A0-1: tramos de línea con altitud menor o igual a 1000 msnm (San Martín)

| Hipótesis | Temperatura ºC | Carga de viento Km/hr/(m/s) | Carga de hielo mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones normales | 23 | - | - |
| Carga de viento máximo | 10 | 94(26) | - |
| Carga de viento moderado | 5 | 50(14 ) | - |

Área de carga A0-2: tramos de línea con altitud mayor a 1000 msnm

| Hipótesis | Temperatura ºC | Carga de viento Km/hr/(m/s) | Carga de hielo mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Condiciones normales | 15 | - | - |
| Carga de viento máximo | 10 | 94(26) | - |
| Carga de viento moderado | 5 | 50(14 ) | - |