ANEXO Nº 8

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE EQUIPOS DE

SUBESTACIONES

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE EQUIPOS DE

SUBESTACIONES

CONTENIDO

Pag.

1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	1

2	NIVELES DE TENSIÓN Y AISLAMIENTO	1

3	NIVELES DE CORRIENTE	2

4	REQUERIMIENTOS SÍSMICOS Y AMBIENTALES	3

4.1	SISMOS	3

4.2	AMBIENTE	3

5	TRANSFORMACIÓN Y REACTORES	3

5.1	TRANSFORMADOR	3

5.2	REACTORES	4

5.3	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	4

5.4	PÉRDIDAS	4

5.5	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	5

5.6	RECUPERACIÓN DE ACEITE	5

6	EQUIPOS DE 220 kV	5

7	EQUIPOS DE 138 kV	6

8	EQUIPOS DE 22,9 kV	6

9	EQUIPOS PRINCIPALES	6

9.1	INTERRUPTORES	6

9.1.1	Interruptores de Tanque Muerto	7

9.1.2	Interruptores de Tanque Vivo	7

9.2	PARARRAYOS	7

9.3	SECCIONADORES	7

9.4	TRANSFORMADORES DE MEDIDA	7

10	PROTECCIÓN Y MEDICIÓN	8

10.1	LÍNEAS	8

10.2	TRANSFORMADOR Y REACTORES	9

10.3	DISTRIBUCIÓN 22,9 KV	9

11	TELECOMUNICACIONES	9

12	SERVICIOS AUXILIARES	9

13	CONTROL	9

14	MALLA DE TIERRA	10

15	OBRAS CIVILES	10

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: CAJAMARCA NORTE – CACLIC EN 220 kV Y CACLIC – MOYOBAMBA EN 138 kV Y SUBESTACIONES ASOCIADAS

# 1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

A continuación se recomiendan los requerimientos técnicos mínimos que deberán soportar y cumplir los equipos de las subestaciones, para el proyecto de Ampliación del Plan Transitorio de Transmisión, Líneas: Cajamarca Norte – Caclic (Chachapoyas) y Jaén – Caclic (Chachapoyas) – Moyobamba y Subestaciones Asociadas. Sin embargo durante el desarrollo del estudio definitivo deberán realizarse todos aquellos estudios que determinen el correcto comportamiento operativo del sistema propuesto.

Los postores deberán suministrar equipos de fabricantes que tengan un mínimo de experiencia de fabricación y suministro de quince (20) años al momento de presentación de las ofertas.

Los equipos deberán ser de última tecnología, sin embargo no se aceptarán equipos con poca experiencia exitosa de operación; 7 años y seis meses al momento de presentación de las ofertas. Se deberán presentar referencias de suministros similares y de referencias acreditadas de operación exitosa de equipos por parte de Operadores de sistemas de transmisión.

Los equipos deberán contar con informes certificados por institutos internacionales reconocidos, que muestren que esos han pasado exitosamente las Pruebas de Tipo. Todos los equipos serán sometidos a las Pruebas de Rutina.

Por lo menos un equipo de un conjunto similar de equipos de 220 kV y 138 kV será sometido a las Pruebas de Tipo.

Las normas aplicables que deberán cumplir los equipos son, principalmente las siguientes:

- CNE (Código Nacional de Electricidad)

- ANSI/IEEE

- IEC

- VDE

- NEMA

- ASTM

- NESC

- NFPA

# 2	NIVELES DE TENSIÓN Y AISLAMIENTO

Los niveles de tensión a emplearse en el planeamiento del sistema serán: 220 kV, 138 kV y 22,9 kV que son los niveles existentes y más apropiados.

Todos los equipos eléctricos de Alta Tensión, de las subestaciones, deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

-	Nivel de 245 kV

- Tensión nominal					220	kV

- Máxima tensión de servicio				245	kV

- Resistencia a tensión de impulso			1 050	kVpico

- Resistencia a sobretensión a 60 Hz.			460	kV

-	Nivel de 138 kV

- Tensión nominal					138	kV

- Máxima tensión de servicio				145	kV

- Resistencia a tensión de impulso			550	kVpico

- Resistencia a sobretensión a 60 Hz			230	kV

-	Nivel de 22,9 kV

- Tensión nominal					22,9	kV

- Máxima tensión de servicio				25,8	kV

- Resistencia a tensión de impulso			125	kVpico

- Resistencia a sobretensión a 60 Hz			50	kV

-	Nivel de Protección

- Línea de fuga						25	mm/kV

- Protección contra descargas atmosféricas; clase	3

Los niveles de aislamiento exterior de los equipos (bushings, aisladores, etc,) deberán ser corregidos para las alturas resultantes superiores a  1 000 msnm.

-	Distancias de Seguridad

Las separaciones mínimas entre fases, para conductores y barras desnudas al exterior serán las siguientes:

220 kV			4,00 m

138 kV			2,50 m

Todas las distancias eléctricas: conductor-estructura, fase-tierra, etc.; deberán cumplir con lo establecido en las normas ANSI/IEEE - IEC.

-	Corona

Todos los elementos de conexión externa de los equipos: bornes, conectores, grapas, etc., deberán haber sido diseñados y fabricados para eliminar el efecto corona y ruido de acuerdo con lo establecido en las normas.

Los conductores de conexión entre equipos deberán ser diseñados para eliminar el efecto corona.

# 3	NIVELES DE CORRIENTE

Todos los equipos de maniobra (interruptores y seccionadores) deberán cumplir con las siguientes características:

220 kV	138 kV	22,9 kV

Corriente nominal no menor de; A			2 500	1 500	1 200

Capacidad de ruptura de cortocircuito trifásico, 1s; kA	40	31,5	25

Capacidad de ruptura de cortocircuito trifásico; kApico	104	82	65

Los transformadores de corriente deberán tener por lo menos cuatro núcleos secundarios:

- Dos núcleos de protección	5P20

- Dos núcleos de medición	clase 0.2

clase 0.5 para medición

Las barras de las subestaciones deberán soportar como mínimo 3 000 A.

# 4	REQUERIMIENTOS SÍSMICOS Y AMBIENTALES

## 4.1	SISMOS

Teniendo en cuenta que el proyecto esta localizado en áreas con diferentes características sísmicas, todos los equipos deberán estar diseñados para trabajar bajo las siguientes condiciones sísmicas:

Aceleración horizontal		0.5	g

Aceleración vertical		0.3	g

Frecuencia de oscilación	10	Hz

UBC 4

## 4.2	AMBIENTE

Condiciones climatológicas en las regiones Cajamarca y Amazonas

| Variable |  | Región |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cajamarca | Amazonas |
| Temperatura promedio | ºC | 14,6 | 14,9 |
| Temperatura máxima promedio | ºC | 22,1 | 20,9 |
| Temperatura mínima promedio | ºC | 4,8 | 8,8 |
| Máxima velocidad promedio anual de viento registrada | m/s | 2,0 | 5,0 |
|  | km/hr | 7,2 | 18 |
| Humedad relativa promedio anual | % | 66,3 | 84,3 |
| Precipitación total anual | mm | 687 | 886 |

# 5	TRANSFORMACIÓN Y REACTORES

Los transformadores y reactores deberán cumplir con las exigencias establecidas en el numeral 1.1 Niveles de Tensión y Aislamiento.

## 5.1	TRANSFORMADOR

Se recomienda emplear unidades trifásicas, sin embargo la Sociedad Concesionaria podrá emplear unidades monofásicas si lo considera conveniente y deberá realizar los estudios necesarios para determinar el tipo más adecuado a emplearse.

El grupo de conexión del transformador será el que se indica a continuación con el neutro sólidamente puesto a tierra.

El transformador tendrá regulación automática bajo carga.

- Tensión primaria		220	kV	Conexión Y

- Tensión secundaria		138 	kV 	Conexión Y

- Tensión terciaria sugerida	22.9	kV	Conexión Y

- Cuarto Devanado		Conexión en Delta () para compensación de armónicas

- Capacidad total			100 / 100 / 30 MVA en condiciones ONAF 2

- Regulación de tensión		±10%, automática bajo carga.

El transformador deberá ser suministrado con transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de tres núcleos de protección 5P20, en las tres fases y en los tres devanados, además de los núcleos correspondientes para regulación y protección de imagen térmica.

220 kV		138 kV		22,9 kV

Relación de Transformación A	300 / 1-1-1	450 / 1-1-1	800 / 1-1-1

Clase de precisión	5P20		5P20		5P20

Consumo en VA	20		20		20

## 5.2	REACTORES

Los reactores serán unidades trifásicas con capacidad para cumplir con los requerimientos técnicos exigidos por los niveles de tensión y aislamiento, según corresponda.

- En 220 kV	20	MVAR

- En 138 kV	5	MVAR

La reactancia y capacidad finales serán determinadas por los estudios de sobretensiones y estabilidad, entre otros.

Los reactores deberán ser suministrados con transformadores de corriente incorporados en los aisladores pasatapas (bushings), de dos núcleos de protección 5P20, en las tres fases y en los tres devanados, además de los núcleos correspondientes para regulación y protección de imagen térmica.

220 kV			138 kV

Relación de Transformación		50 / 1-1	A		20 / 1-1 A

Clase de precisión		5P20			5P20

Consumo en VA		20			20

El neutro de los reactores estará conectado a tierra a través de una reactancia limitadora de corriente. La reactancia podrá ser de núcleo de aire o sumergida en aceite y los valores de tensión y reactancia serán definidos por el Contratista.

## 5.3	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Los transformadores y reactores serán del tipo sumergidos en aceite, refrigerados por circulación natural del aceite y este a su vez será refrigerado por ventilación forzada, del tipo ONAF. La capacidad final de transformación estará dada en condiciones ONAF2, en situación permanente.

La Sociedad Concesionaria deberá garantizar los valores de la capacidad de los transformadores y reactores y pérdidas para las situaciones ONAN, ONAF1 y ONAF2; y para las siguientes condiciones en situación ONAF2:

- 100% de refrigeración

- 90% de refrigeración

- 80% de refrigeración

- 70% de refrigeración

- 60% de refrigeración

- 50% de refrigeración

El Incumplimiento de los valores garantizados será penalizado conforme se precisa y establece en las normas ANSI/IEEE e IEC.

## 5.4	PÉRDIDAS

Se deberán garantizar las pérdidas en el transformador y reactores para los siguientes niveles de carga permanente:

- 100%

- 90%

- 80%

- 70%

- 60%

- 50%

El Incumplimiento de los valores garantizados será penalizado conforme se precisa y establece en las normas ANSI/IEEE e IEC.

## 5.5	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Cada transformador y cambiador de derivaciones bajo carga y reactor será equipado de un sistema contra explosión y prevención de incendio, que actúe ante la gradiente de súbita presión mediante rotura de membrana e inyección de nitrógeno, y que despresurice evacuando una cantidad de aceite y gases explosivos debido a un corto circuito de baja impedancia o de otro origen: tipo Sergi o similar.

Un Tanque de Separación Aceite-Gas recogerá la mezcla de aceite despresurizado y gases explosivos e inflamables, y separará el aceite de los gases explosivos, los cuales serán conducidos por medio de una tubería de evacuación, a un área segura.

Este tanque asegurará que el aceite quede confinado y no entre en contacto con el medio ambiente y tampoco se permitirá ninguna fosa en tierra para la recolección del aceite y gases despresurizados, respetándose que se cumpla con los requerimientos de protección del medio ambiente.

El equipo estará provisto de un dispositivo de Eliminación de Gases Explosivos para garantizar la seguridad de las personas y evitar el efecto bazuca causado por el contacto del gas explosivo con el aire al abrir el tanque después del incidente. Se puede emplear dos tipos de inyección de nitrógeno: la inyección manual y/o la automática.

## 5.6	RECUPERACIÓN DE ACEITE

Todas las unidades de transformación deberán tener un sistema de captación y recuperación del aceite de los transformadores, en caso de falla.

# 6	EQUIPOS DE 220 kV

El equipamiento de las bahías para conexión a líneas de 220 kV será del tipo convencional, al exterior y bajo pórticos y estarán constituidas por los siguientes equipos:

- Pararrayos

- Transformador de Tensión capacitivo

- Trampa de Onda.

- Seccionador de Línea con cuchillas de tierra

- Transformadores de corriente

- Interruptor de operación uni-tripolar

- Seccionador de barras

Las barras estarán constituidas por conductores desnudos aéreos, suspendidos por pórticos metálicos y aislados por cadenas de aisladores de porcelana.

La configuración del sistema de barras de conexión en cualquiera de las subestaciones deberá estar diseñada y prevista para doble barra: SS.EE. Caclic y Moyobamba Nueva.

En el caso de la ampliación de la SE Cajamarca Norte será doble barra en “U”, ejecutándose únicamente las barras correspondientes a la ampliación.

# 7	EQUIPOS DE 138 kV

El equipamiento de las celdas para conexión a líneas de 138 kV y equipos de transformación será del tipo convencional, al exterior y con pórticos, y estarán constituidas por los siguientes equipos:

- Pararrayos

- Transformador de Tensión capacitivo

- Trampa de Onda; solo para línea.

- Seccionador de Línea con cuchillas de tierra; solo para línea.

- Transformadores de corriente

- Interruptor de operación uni-tripolar. Para el transformador y reactor es de operación tripolar sincronizado.

- Seccionador de barras

La configuración del sistema de barras de conexión en cualquiera de las subestaciones deberá estar diseñada y prevista para doble barra: SS.EE. Caclic (Chachapoyas) y Moyobamba Nueva.

# 8	EQUIPOS DE 22,9 kV

Los equipos de 22,9 kV estarán instalados y constituidos por celdas metálicas blindadas, del tipo metal-clad, con compartimientos segregados para:

- Barras de cobre

- Interruptor

- Transformadores de corriente y salidas de cable

- Aparatos de protección y medición

Interruptor 22,9 kV

El interruptor será del tipo extraíble, con cámara de interrupción en vacío, sobre ruedas; y capacidad para conducir la corriente hasta en un 25% por sobre la capacidad del transformador asociado.

Cables 22.9 kV

Los cables de enlace con el transformador serán unipolares, con conductores de cobre, aislados con aislamiento del tipo polietileno reticulado extruido: XLPE, y  pantalla de cobre; con capacidad para conducir, como mínimo, hasta el 50 % de la capacidad de corriente del terciario del transformador y la corriente de cortocircuito en el terciario.

# 9	EQUIPOS PRINCIPALES

## 9.1	INTERRUPTORES

Los interruptores serán del tipo convencional para instalación al exterior, deberán cumplir con los niveles de aislamiento del numeral

- De tanque muerto

- De tanque vivo

Los interruptores de operación uni-tripolar para las líneas y tripolar para los transformadores y reactores. Todos los interruptores deberán tener operación sincronizada.

### 9.1.1	Interruptores de Tanque Muerto

Los interruptores serán para instalación al exterior operación uni-tripolar para las líneas y operación tripolar para los transformadores y reactores; cámara de extinción en gas SF6, con transformadores de corriente de cinco (05) núcleos incorporados en los bushings y a ambos lados de cada polo del interruptor.

Líneas			Trafos./ Reactores

- Operación				Uni-tripolar		Tripolar

- Mando de contactos			Sincronizado		Sincronizado

### 9.1.2	Interruptores de Tanque Vivo

Los interruptores serán para instalación al exterior operación uni-tripolar para las líneas y operación tripolar para los transformadores y barras, cámara de extinción en gas SF6.

Líneas			Transformador / Reactores

- Operación		Uni-tripolar		Tripolar

- Mando de contactos	Sincronizado		Sincronizado

## 9.2	PARARRAYOS

En todas las tensiones, los pararrayos serán de oxido de zinc (ZnO2), del tipo estación, corriente de descarga 10 kA, clase 3, de tensión adecuada al tipo de conexión del sistema: estrella o delta; y tendrán conexión directa con  la malla de tierra y además con electrodo de barra de tierra por cada pararrayo.

Características Eléctricas

Tensión nominal del sistema			220 kV		138 kV		22,9 kV

Máxima tensión de servicio			245 kV		154 kV		25,8 kV

BIL						1 050 kVpico	550 kVpico	125 kVpico

Tensión nominal				192 kV		120 kV		19,5 kV

Máxima tensión de operación continua	f-t	152 kV		96 kV		16,5 kV

## 9.3	SECCIONADORES

Los seccionadores estarán instalados al exterior y deberán ser del tipo de tres columnas, de apertura central para poder controlar las distancias laterales entre fases; los mandos serán motorizados en 125 V cc, tanto las cuchillas principales como de tierra en los seccionadores de líneas.

## 9.4	TRANSFORMADORES DE MEDIDA

Transformadores de Tensión

-	En Alta Tensión, los transformadores de tensión serán del tipo capacitivos, para instalación al exterior, con  devanados uno para protección y otro para medición:

220 kV		138 kV

- Relación de transformación	Primaria	220/√3	kV	138 /√3 kV

Secundaria	110/√3  V	110 /√3 V

- Clase de precisión	Medición, 1 núcleo	cl. 0,2		cl. 0,2

Protección, 1 núcleo	3P		3P

- Consumo por núcleo				30 VA		30 VA

-	En Media Tensión los transformadores de tensión serán inductivos y tendrán las siguientes características:

22,9 kV

- Relación de transformación	Primaria	22,9 kV

Secundaria	110/ √3  V

- Clase de precisión	Medición, 1 núcleo	cl. 0,2

Protección, 1 núcleo	3P

- Consumo por núcleo				30 VA

Transformadores de Corriente

-	Los transformadores de corriente serán para instalación al exterior, con tres (03) devanados para protección y dos (02) devanados para medición en Alta Tensión:

220 kV		138 kV

- Relación de transformación	Primaria A	1 000 - 500	1 500 - 750

Secundaria A	1-1-1-1		1-1-1-1

- Clase de precisión	Medición, 2 núcleos	cl. 0,2		cl. 0,2

Protección, 3 núcleos	5P20		5P20

- Consumo por núcleo				30 VA		30 VA

-	En Media Tensión los transformadores de corriente, a la entrada de las barras, tendrán las siguientes características:

22,9 kV

- Relación de transformación	Primaria A	1 000 – 500

Secundaria A	1-1-1-1

- Clase de precisión	Medición, 2 núcleos	cl. 0,2

Protección, 3 núcleos	5P20

- Consumo por núcleo				30 VA

# 10	PROTECCIÓN Y MEDICIÓN

La protección del sistema de transmisión de refuerzo deberán contar con sistemas de protección primaria y secundaria sin ser excluyentes, a menos que se indique lo contrario.

Los relés estarán instalados en tableros o paneles metálicos, autosoportados, y diseñados para soportar los esfuerzos por los requerimientos sísmicos; deberán estar instalados al interior, en una caseta de control ubicada en los patios o en el edificio de control.

## 10.1	LÍNEAS

La protección de las líneas estará basada en una protección primaria y secundaria del mismo nivel y sin ser excluyentes, y protección de respaldo, entre otros, los siguientes.

- Protección primaria 	relés de corriente diferencial; comunicación por fibra óptica.

- Protección secundaria	relés de distancia.

- Protección de respaldo	relés de sobrecorriente

relés de sobrecorriente direccional a tierra

relés de desbalance

relés de mínima y máxima tensión

relé de frecuencia

Todas las líneas deberán contar con relés de recierre monofásico coordinados por el sistema de  teleprotección que actúen sobre los respectivos interruptores ubicados a ambos extremos de la línea.

## 10.2	TRANSFORMADOR Y REACTORES

Los reactores y transformador deberán contar con la siguiente protección, entre otros:

- Protección principal 	relés de corriente diferencial

- Protección secundaria	relé de bloqueo

relé de sobrecorriente

relé de sobrecorriente a tierra

## 10.3	DISTRIBUCIÓN 22,9 KV

Las salidas en 22,9 kV y a barras serán protegidas por relés de sobrecorriente a tiempo inverso fase-fase y fase tierra y direccionales a tierra.

# 11	TELECOMUNICACIONES

Se deberá contar con un sistema de telecomunicaciones principal y secundario en simultáneo y no excluyentes, más un sistema de respaldo en situaciones de emergencia, que permitan la comunicación permanente de voz y datos entre las subestaciones, basado en fibra óptica, satelital y onda portadora.

# 12	SERVICIOS AUXILIARES

En corriente alterna será 400-230 V, 4 conductores, neutro corrido, para atender los servicios de luz y fuerza de la subestación, normales. Las subestaciones intermedias deberán contar con un grupo diesel de emergencia para atender la carga completa de la subestación

En corriente continua será 125 V cc, para atender los servicios de control y mando de la subestación.

Para telecomunicaciones se empleará la tensión de 48 V cc.

Los servicios de corriente continua serán alimentados por dobles conjuntos de cargadores – rectificadores individuales 380 V, 60 Hz, a 125 Vcc y a 48 Vcc, respectivamente, con capacidad cada uno para atender todos los servicios requeridos y al mismo tiempo la carga de sus respectivos bancos de acumuladores (baterías).

# 13	CONTROL

Los tableros de protección y medición estarán ubicados al lado de cada bahía de conexión, y se conectarán por fibra óptica radial hasta la sala de control; el control de cada celda o bahía se realizará desde unidades de control de bahía (UCB), uno por cada celda en alta tensión. Se proveerán los siguientes niveles de operación y control:

- Local	manual, sobre cada uno de los equipos

- Remoto	automático, desde:

La unidad de control de bahía (UCB)

La sala de control de la subestación

Un centro de control remoto a la subestación

Las subestaciones nuevas deberán contar con un sistema de vigilancia y seguridad externo e interno, que permita el control permanente y la operación de la subestación desde el interior y desde un centro de control remoto.

Las subestaciones estarán integradas a un sistema SCADA para el control, supervisión y registro de las operaciones en la subestación. Para esto se deberá diseñar un sistema que cumpla con los últimos sistemas tecnológicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

# 14	MALLA DE TIERRA

Todas la subestaciones nuevas deberán contar con una malla de tierra profunda que asegure al personal contra tensiones de toque y de paso. Al mismo tiempo la malla de tierra deberá permitir la descarga segura a tierra de las sobretensiones de origen atmosférico sin que los equipos instalados sean afectados.

A la malla de tierra se conectarán todos los elementos sin tensión de todos los equipos.

Todos los pararrayos serán  también conectados a electrodos de tierra individuales.

Todas las subestación contarán con blindaje contra descargas atmosféricas.

# 15	OBRAS CIVILES

Todas subestaciones deberán contar con un cerco perimétrico de ladrillos con protección por concertina y portones de ingreso.

Interiormente deberán contar con vías y facilidades de transporte para el mantenimiento y construcción de ampliaciones futuras.

Se preverá un edificio o sala de control que alojará a los sistemas de baja tensión, control centralizado local y comunicaciones.

Las subestaciones nuevas deberán prever las obras sanitarias necesarias cuando se requieran.

Todas las subestaciones contarán con un sistema de drenaje interno para la evacuación de las aguas pluviales y un sistema de drenaje externo para evitar el ingreso de agua de lluvia.

Las plataformas de las subestaciones tendrán una pendiente del 1% para el drenaje interno.

Notas Generales:

1	La configuración, dimensionamiento y las características finales de los equipos de transformación, reactores, serán definidos por el Concesionario y aprobados en el Estudio de Pre-Operatividad por el COES-SINAC.

2	La configuración, dimensionamiento y las características finales de los equipos protección contra descargas atmosféricas: pararrayos, blindaje, etc., serán definidos por el concesionario después  de realizaos los estudios de coordinación de aislamiento.