LÍNEA DE TRANSMISIÓN

CAJAMARCA NORTE – CACLIC – MOYOBAMBA EN 220 kV

ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA

Informe Final

Febrero de 2011

Lima/Perú

LÍNEA DE TRANSMISIÓN

CAJAMARCA NORTE – CACLIC – MOYOBAMBA EN 220 kV

ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA

CONTENIDO

Pag.

1.	ANTECEDENTES	1

2.	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	2

3.	SITUACIÓN ACTUAL	2

3.1	SISTEMA ELÉCTRICO AISLADO DE CHACHAPOYAS	2

3.2	SISTEMA ELÉCTRICO TARAPOTO-MOYOBAMBA	3

3.3	LT 138 kV TOCACHE-BELLAVISTA	3

3.4	CENTRALES DE GENERACIÓN	3

4.	ALCANCES DEL ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA	3

5.	CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS LÍNEAS	4

5.1	NORMAS	4

5.2	CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TRAZO DE RUTA	4

5.2.1	Criterios Generales	4

5.2.2	Consideraciones Adicionales	5

5.3	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE FASE	5

5.3.1	Capacidad de Transmisión	5

5.3.2	Niveles de Interferencia y Radiación	6

5.3.3	Caída de Tensión	6

5.4	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CABLES DE GUARDA	6

5.5	CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO DE LA LÍNEA	7

5.5.1	Niveles de Aislamiento de la Línea	7

5.5.2	Criterios de Diseño del Aislamiento	7

5.6	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS	8

5.7	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PUESTAS A TIERRA	8

5.7.1	Criterios Generales	8

5.7.2	Configuraciones de Puestas a Tierra	9

5.8	DISTANCIAS DE SEGURIDAD VERTICALES	9

6.	LT 220 kV CAJAMARCA NORTE – CACLIC (CHACHAPOYAS)	10

6.1	UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA	10

6.1.1	Características Generales y Ubicación de la Línea	10

6.1.2	Condiciones Climatológicas	10

6.1.3	Vías de Acceso	11

6.1.4	Instalaciones Existentes	12

6.2	RUTA PRELIMINAR DE LA LÍNEA	12

6.3	FAJA DE SERVIDUMBRE	13

6.4	CONDUCTOR DE LA LÍNEA	14

6.4.1	Características Técnicas del Conductor de la Línea	14

6.4.2	Capacidad del Conductor y Nivel de Pérdidas	14

6.5	CABLE DE GUARDA	14

6.6	AISLAMIENTO DE LA LÍNEA	15

6.7	ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA	15

6.8	PUESTAS A TIERRA	16

7.	LT  220 kV CACLIC – MOYOBAMBA	16

7.1	UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA	16

7.1.1	Características Generales y Ubicación de la Línea	16

7.1.2	Condiciones Climatológicas	17

7.1.3	Vías de Acceso	17

7.1.4	Instalaciones Existentes	18

7.2	RUTA PRELIMINAR DE LA LÍNEA	18

7.3.	FAJA DE SERVIDUMBRE	19

7.4	CONDUCTOR DE LA LÍNEA	19

7.4.1	Características Técnicas del Conductor de la Línea	19

7.4.2	Capacidad del Conductor y Nivel de Pérdidas	20

7.5	CABLE DE GUARDA	20

7.6	AISLAMIENTO DE LA LÍNEA	21

7.7	ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA	21

7.8	PUESTAS A TIERRA	21

8.	AMPLIACIÓN DE LA S.E. CAJAMARCA NORTE 220 kV	22

8.1	INSTALACIONES PRE-EXISTENTES; CONEXIÓN DE SIMPLE BARRA:	22

8.2	INSTALACIONES CORRESPONDIENTES A LA CONCESIÓN ATN:	22

8.3	AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PROYECTO	22

8.4	EQUIPAMIENTO PRINCIPAL	24

9.	S.E. CACLIC (CHACHAPOYAS) 220/138/22,9 kV	24

9.1	PATIO DE 220 kV	26

9.2	TRANSFORMADOR	27

9.3	PATIO DE 138 kV	27

9.4	SISTEMA DE 22,9 kV	28

9.5	SERVICIOS AUXILIARES, CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN, Y MALLA DE TIERRA	28

10.	S.E. MOYOBAMBA NUEVA 220/138/22,9 kV	28

10.1	PATIO DE 220 kV	30

10.2	TRANSFORMADOR	31

10.3	PATIO DE 138 kV	31

10.3	SISTEMA DE 22,9 kV	32

10.4	SERVICIOS AUXILIARES, CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN, Y MALLA DE TIERRA.	32

11.	CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN	32

12.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	33

12.1.	SUBESTACIONES	33

12.2	LÍNEA DE TRANSMISIÓN	33

ANEXOS

ANEXO Nº 1	:	DISTANCIAS DE SEGURIDAD VERTICALES

ANEXO Nº 2	: 	REGISTROS FOTOGRÁFICOS

ANEXO Nº 3	:	MAPAS DEL MTC CON VÍAS DE ACCESO

ANEXO Nº 4	:	SELECCIÓN PRELIMINAR DE CONDUCTORES

ANEXO Nº 5	:	SELECCIÓN PRELIMINAR DEL AISLAMIENTO

ANEXO Nº 6	:	SILUETAS PRELIMINARES DE ESTRUCTURAS TIPO

ANEXO Nº 7	:	DIAGRAMAS UNIFILARES

ANEXO Nº 8	:	REQUERIMIENTOS DE SUBESTACIONES

ANEXO Nº 9	:	CRONOGRAMA GENERAL

ANEXONº 10 	:	UBICACIÓN DE SUBESTACIONES

ANEXONº 11 	:	TRAZO DE RUTA PRELIMINAR DE LAS LÍNEAS

LÍNEA DE TRANSMISIÓN

CAJAMARCA NORTE – CACLIC – MOYOBAMBA EN 220 kV

# ANTECEDENTES

Mediante Resolución Ministerial N° 552-2006-MEM/DM, del 23 de noviembre de 2006, se aprobó el Plan Transitorio de Transmisión para el periodo 2007-2008, en el cual se consideró dos proyectos que serán desarrollados como parte del Sistema Garantizado de Transmisión (SGT) y diversos proyectos que por sus características serán desarrollados como parte del Sistema Complementario de Transmisión (SCT).

Las ampliaciones del Plan Transitorio de Transmisión se han efectuado atendiendo las necesidades de corto y mediano plazo, derivadas del incremento del incremento de la demanda, la congestión de algunas instalaciones del SEIN y del desarrollo de nuevos proyectos de generación, de  conformidad con la Segunda Disposición Transitoria del Reglamento de Transmisión.

El 30 de diciembre de 2007 se publicó la Ley Nº 29175 que en su artículo 15º dispone lo siguiente: El Gobierno Nacional realizará las acciones pertinentes para culminar las siguientes obras de infraestructura: […] Departamento de Amazonas: Interconexión Central Hidroe|éctrica Caclic - Bagua; Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Reposo - Durand; Mejoramiento de Agua Potable y Alcantarillado de Cajaruro y Utcubamba.

Mediante comunicación N° GG-380-2008, del 27 de mayo de 2008, ADINELSA remitió a la DGE-MEM el Estudio de Factibilidad de la línea de transmisión en 60 kV Caclic - Bagua Grande y subestaciones, cuyo estudio de pre factibilidad fue debidamente aprobado por la OPI/MEM.

Por otra parte DISTRILUZ habría acordado ejecutar la opción alternativa, que consiste en la línea Jaén - Caclic de 138 kV. FONAFE mediante el Oficio N' 1585 - 2009/DE de fecha 07 de julio del año 2008, comunicó a ADINELSA que el Ministerio de Energía y Minas determinará la mejor alternativa de interconexión.

En el Informe Nº 059-2008 MEM/DGE se recomendó la alternativa de conexión mediante la LT 138 kV Jaén - Caclic (Chachapoyas).

Por otro lado, en el Estudio de Tarifas del Sistema Secundario y Complementario de Transmisión, periodo 2009 - 2013, Electro Norte S.A. propuso al OSINERGMIN la ejecución de la LT 138 kV Jaén - Chachapoyas. Sin embargo Osinergmin no consideró esta línea dentro del Plan de Inversiones de Transmisión, publicado el 30 de mayo del 2009, y en su lugar consideró la LT 60 kV Celendín - Chachapoyas.

Con fecha 22 de Junio del 2009 el Gobierno Regional San Martín mediante Oficio Nº 654-2008-GR-SM/DREM, solicita a la DGE-MEM que se incluya dentro del Plan Transitorio de Transmisión al proyecto de lnterconexión Energética de Amazonas y San Martín, “Línea Cajamarca – Caclic (Chachapoyas) - Moyobamba en 220 kV y Subestaciones", debido a que será de vital importancia para el abastecimiento de energía y a la vez permitirá transmitir el excedente de energía de las nuevas centrales hidroeléctricas al SEIN.

Mediante el Informe N° 027-2009-MEM/DGE denominado Ampliación del Plan Transitorio de Transmisión “Sistema de Transmisión Cajamarca Norte – Caclic y Jaén – Caclic – Moyobamba” de agosto 2009, elaborado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se concluye en la necesidad de implementar la Línea de Transmisión en 220 kV Cajamarca Norte – Caclic, la Línea de Transmisión en 138 kV Caclic – Moyobamba y las ampliaciones de las subestaciones asociadas. Posteriormente, mediante la Resolución Ministerial N° 285-2010-MEM/DM, publicado el 6 de julio del 2010, se incluye en el Plan Transitorio de Transmisión el proyecto antes descrito, asimismo mediante la misma Resolución Ministerial el MEM encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) la conducción del proceso de licitación necesario, hasta la adjudicación de la buena pro, para la implementación del proyecto.

Mediante la Resolución Ministerial N° 029-2011-MEM/DM, publicado el 19 de enero del 2011, se modificó el proyecto “Línea de Transmisión en 220 kV Cajamarca Norte – Caclic; Línea de Transmisión en 138 kV Caclic – Moyobamba, la implementación de la nueva Subestación Caclic y las ampliaciones de las Subestaciones Cajamarca Norte y Moyobamba” por “Línea de Transmisión Cajamarca Norte – Caclic – Moyobamba en 220 kV, la implementación de las nuevas Subestaciones Caclic y Moyobamba, y la ampliación de la Subestación Cajamarca Norte”, a fin de que permita efectuar la futura interconexión del Sistema Aislado Iquitos al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), desde la subestación Moyobamba en 220 kV.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para la realización del presente informe se ha revisado la información referencial consignada en los siguientes documentos:

- Plan Referencial de Electricidad 2008-2017. MEM- DGE.2009.

- Informe No 059-2008-MEM-DGE: “lnterconexión Eléctrica entre el SER Bagua - Jaén con el SER Chachapoyas". Setiembre del 2009.

- Estudio de Pre-inversión a Nivel de Pre-Factibilidad y Factibilidad de la LT Caclic (Chachapoyas) - Bagua Grande y Subestaciones, elaborado por la Consultora Proyectos Especiales Pacífico (PEPSA) para ADINELSA.

- Documentación Técnica para Solicitar la Concesión de la Línea de Transmisión 138 kV Carhuaquero - Jaén. Preparada por la Consultora Dessau-Soprin, presentada a la DGE/MEM por ElectroNorte S.A.

- Estudio para la Determinación del Plan de Inversiones en Transmisión del Área de Demanda 4 (Sístemas Eléctricos Tocache, Tarapoto - Moyobamba, Bellavista – Gera - Tarapoto Rural y Aucayacu). Regulación para el período 2009-2013 lnforme OSINERGMIN-GART No 0205-2009-GART. Mayo 2009.

- Resolución Ministerial Nº 285-2010-MEM/DM (Inclusión en el PTT del proyecto “Línea de Transmisión en 220 kV Cajamarca Norte – Caclic; Línea de Transmisión en 138 kV Caclic – Moyobamba, la implementación de la nueva subestación Caclic   (Chachapoyas) y las ampliaciones de las subestaciones Cajamarca Norte y Moyobamba”).

- Resolución Ministerial Nº 029-2011-MEM/DM (Modifican Proyecto por “Línea de Transmisión Cajamarca Norte – Caclic – Moyobamba en 220 kV, la implementación de las nuevas subestaciones Caclic (Chachapoyas) y Moyobamba, y la ampliación de la subestación Cajamarca Norte”).

# SITUACIÓN ACTUAL

## SISTEMA ELÉCTRICO AISLADO DE CHACHAPOYAS

En el Sistema Eléctrico Aislado de Chachapoyas el suministro de energía se efectúa fundamentalmente con la generación de la CH Caclic (4,8 MW) a través de tres circuitos en 22,9 kV que parten hacia Chachapoyas (1,9 MW), Luya Lamud (0,75 MW) y Leymebamba (0,4 MW), esta central cuenta con 4 grupos de 1,5 MVA cada uno, que generan a la tensión de 4,16 kV. Además, se tiene dos transformadores de 3,0 MVA cada uno, con una relación de transformación de 4,16/22,9 kV.

## SISTEMA ELÉCTRICO TARAPOTO-MOYOBAMBA

El Sistema Eléctrico Tarapoto–Moyobamba, está conformado por las siguientes líneas de transmisión:

- LT 138 kV Tarapoto – Moyobamba, de 96 km de longitud, que une la SE Tarapoto, de 25/7/25 MVA  y 138/22,9/10 kV, con la SE Moyobamba, de 15/15/7 MVA  y 138/60/10 kV.

- LT 138 kV Tarapoto – Bellavista, de 80 km de longitud, que une la SE Tarapoto con la SE  Bellavista, de 15/15/5,3 MVA y 138/22,9/10 kV.

- LT 60 kV Moyobamba – Rioja, de 22,7 km de longitud, que une la barra de 60 kV de la SE Moyobamba con la subestación Rioja, de 3,5 MVA y 60/22,9 kV.

- LT 60 kV Gera – Moyobamba, de 14,8 km de longitud, que une la subestación 60/22,9/10 kV de la CH Gera con la SE Moyobamba.

## LT 138 kV TOCACHE-BELLAVISTA

El 9 de Diciembre del 2010 se puso en servicio la LT 138 kV Tocache – Bellavista que integra el Sistema Eléctrico Moyobamba – Tarapoto al SEIN a través de la Subestación (S.E.) Tocache.

## CENTRALES DE GENERACIÓN

En cuanto a las centrales de generación locales, las más importantes son las que se indican a continuación:

- CH Gera I, con una potencia nominal de 6 MW en 10 kV, cuenta con un transformador de potencia de 10/3/10 MVA y 60/22,9/10 kV.

- CH Gera II, con una potencia nominal de 2 MW en 4,16 kV, es una central que opera en cascada con la CH Gera I y funciona con las aguas turbinadas de la misma. La central cuenta con un transformador de potencia de 2,2 MVA y 4,16/10 kV.

- CT Tarapoto, se ubica en la ciudad del mismo nombre y cuenta con dos grupos térmicos que en total representan una potencia nominal de 12,48 MW y se conecta al sistema a través de las barras de 10 kV de la subestación Tarapoto.

Además de los anteriores se cuentan con grupos térmicos en Moyobamba (2,0 MW), Bellavista (3,0 MW) y Juanjui (1,30 MW)

La Interconexión del Sistema Eléctrico Chachapoyas al SEIN, permitirá superar la falta de oferta de potencia y energía para atender el crecimiento sostenido de la demanda de la ciudad de Chachapoyas, capital de la región Amazonas, los centros poblados de las provincias de la zona Sur de dicha región, y las provincias de Rioja, Moyobamba y de la zona Este de la región San Martín.  Con la ejecución del referido proyecto, se mejorará las condiciones de confiabilidad de suministro a los Sistemas Eléctricos Chachapoyas y Tarapoto - Moyobamba.

# ALCANCES DEL ANTEPROYECTO DE INGENIERÍA

Los alcances del proyecto a ser considerado en el presente anteproyecto comprende las siguientes instalaciones:

- Líneas de Transmisión:

  - LT 220 kV Cajamarca Norte – Caclic (Chachapoyas)

  - LT 220 kV Caclic (Chachapoyas) – Moyobamba

- Subestaciones:

  - Ampliación de la S.E. Cajamarca Norte en 220 kV

  - Implementación de la S.E. Caclic (Chachapoyas) 220/138/22,9 kV

  - Implementación de la S.E. Moyobamba Nueva 220/138/22,9 kV

El anteproyecto contiene información y análisis que han sido desarrollados, hasta donde ha sido necesario, para establecer las características preliminares de las líneas y subestaciones. En tal sentido, la Sociedad Concesionaria será responsable de incluir otros elementos o componentes no descritos en el presente documento, así como dimensionar, modificar o adecuar lo que fuera necesario, a efectos de garantizar la correcta operación de las instalaciones del proyecto y la prestación del servicio según las normas de calidad aplicables al SEIN.

# CRITERIOS DE DISEÑO DE LAS LÍNEAS

## 5.1	NORMAS

Para el desarrollo del proyecto se tomarán en cuenta las siguientes normas y recomendaciones de diseño, según su ámbito de aplicación:

- Ley de Concesiones Eléctricas (D.L. 25844) y Su Reglamento (D.S.  Nº 009-93-EM)

- Código Nacional de Electricidad Suministro (CNE Suministro).

- Código Nacional de Electricidad Utilización (CNE Utilización)

- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE)

- Normas Técnicas Peruanas vigentes (NTP)

- Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)

- Normas ANSI (American National Standards Institute)

- Normas ASTM (American Society for Testing and Materials)

- Recomendaciones IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Además de las normas anteriores pueden ser considerados criterios y recomendaciones de diseño de normas de reconocido prestigio internacional cuando su aplicación sea requerida.

## 5.2	CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL TRAZO DE RUTA

### 5.2.1	Criterios Generales

Los criterios generales para la selección del trazo de ruta preliminar de las líneas son los que se indican a continuación:

- De acuerdo con las características del terreno, seleccionar la longitud más económica posible, así como minimizar la cantidad de ángulos y la magnitud de los mismos.

- Desarrollar un trazo que aproveche las vías de acceso existentes.

- Evitar el paso sobre viviendas y, hasta donde sea posible, por zonas pobladas o terrenos agrícolas de propiedad privada.

- Evitar o minimizar el cruce de carreteras, líneas eléctricas o líneas de telecomunicación existentes.

- Evitar, hasta donde sea posible, el paso por zonas de gran altitud donde se incrementen las probabilidades de descargas atmosféricas sobre la línea.

- Evitar, hasta donde sea posible, el paso por zonas arqueológicas o intangibles, reservas naturales protegidas por el estado y minimizar la afectación de zonas con vegetación.

La Sociedad Concesionaria será responsable de la selección de las rutas y recorridos de las líneas de transmisión. En tal sentido, en el presente informe sólo se muestra el trazo preliminar para las líneas de transmisión, los mismos que deben ser evaluados por la Sociedad Concesionaria, quien definirá los trazos de rutas finales.

### 5.2.2	Consideraciones Adicionales

Para el desarrollo del trazo definitivo es responsabilidad de la Sociedad Concesionaria tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- La construcción de los accesos que resulten necesarios, tomando en cuenta las normas vigentes que correspondan.

- La gestión de los derechos de servidumbre y el pago de las compensaciones a los propietarios o posesionarios de los terrenos, para lo cual el Concedente podrá colaborar en las tareas de sensibilizar a los propietarios, a fin de tener una gestión de servidumbre expeditiva.

- La obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que la expide el Instituto Nacional de Cultura (INC).

- La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y su plan de monitoreo, el que deberá contar con la aprobación de las entidades públicas correspondientes.

- La obtención de la Concesión Definitiva de Transmisión Eléctrica.

## 5.3	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CONDUCTORES DE FASE

### 5.3.1	Capacidad de Transmisión

Se debe verificar que la capacidad térmica de los conductores de fase sea la adecuada y no se experimente un calentamiento excesivo que origine la reducción de sus propiedades mecánicas a lo largo de su vida útil. Las capacidades a ser verificadas son las  que se indican a continuación:

a.1)	Capacidad de transmisión en operación normal o Capacidad Nominal

La capacidad mínima de transmisión de cada una de las líneas eléctricas en régimen de operación normal, en las barras de llegada de las subestaciones correspondientes a cada una de las mismas, será de 220 MVA.

Los valores de Capacidad Nominal, corresponden a la operación normal, continua y en régimen permanente de cada línea; los mismos que serán utilizados para la operación de las instalaciones por el COES y se determinará para las condiciones ambientales de la zona del proyecto.

Para esta condición de operación la temperatura del conductor no debe superar los 75ºC.

a.2)	Capacidad de transmisión en contingencia

En condiciones de contingencia del SEIN las líneas deberán tener la capacidad de transportar hasta 264 MVA, que representan una potencia adicional del 20% sobre la capacidad en operación normal.

a.3)	Potencia de Diseño

La potencia de diseño por ampacitancia de cada una de las líneas, y sus componentes asociados, deberá ser mayor a 320 MVA y, en condiciones de emergencia, por un periodo de treinta (30) minutos, deberá soportar una sobrecarga no menor al 30% sobre la potencia de diseño.

En todos los casos se observarán las distancias de seguridad señaladas en el CNE Suministro vigente.

### 5.3.2	Niveles de Interferencia y Radiación

Se debe verificar que los niveles de interferencia, las radiaciones y el ruido audible producidos por las líneas no superen los valores recomendados por la normatividad aplicable en estos casos. Para este fin se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:

- Que el máximo gradiente superficial del conductor no supere los límites recomendados para prevenir problemas de ruidos audibles e interferencia con señales de radio y televisión, tomando en cuenta las características del conductor de la línea y la altitud de la misma.

- Los límites de radiaciones no ionizantes al límite de la faja de servidumbre, para exposición poblacional según el Anexo C4.2 del CNE-Utilización 2006.

- El ruido audible al límite de la faja de servidumbre, para zonas residenciales según el Anexo C3.3 del CNE –Utilización 2006.

- Que los límites de radio interferencia cumplan con las siguientes normas internacionales:

  - IEC CISPR 18-1 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment Part 1: Description of phenomena.

  - IEC CISPR 18-2 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment. Part 2: Methods of measurement and procedure for determining limits.

  - IEC CISPR 18-3 Radio Interference Characteristics of Overhead Power Lines and High-Voltage Equipment - Part 3: Code of Practice for Minimizing the Generation of Radio Noise.

### 5.3.3	Caída de Tensión

Se debe verificar que la máxima caída de tensión entre los extremos emisor y receptor no debe superar  el 5% de la tensión nominal, para la capacidad nominal de las líneas.

## 5.4	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CABLES DE GUARDA

Los principales criterios que deben orientar la elección del cable de guarda son los que se indican a continuación:

- El diseño del apantallamiento provisto por los cables de guarda, debe ser verificado a través de una análisis integral que considere el aislamiento de la línea, las puestas a tierra y los  materiales que se utilizarán, de tal manera que las salidas de servicio no excedan las tolerancias permitidas.

- Se debe verificar que exista una adecuada coordinación de la  flecha del conductor elegido en relación con la flecha de los conductores de fase, de manera tal que se eviten acercamientos peligrosos, que deriven en descargas entre conductores a mitad de vano.  Esta condición debe ser verificada sobre todo en vanos de gran longitud, donde se pueden producir acercamientos no deseados entre el cable de guarda y los conductores de fase

- En cuanto al grado de protección que ofrece un cable de guarda frente a descargas atmosféricas, se debe tener en cuenta que cuanto menor sea el ángulo de apantallamiento del cable de guarda respecto a los cables de fase mejor será la protección que ofrezca. Asimismo, a mayor altura de la estructura menor debe ser el ángulo de apantallamiento; de acuerdo con lo cual, de manera referencial,  los ángulos de apantallamiento recomendados como máximos, en función a la altura de las estructuras, serían los que se indican a continuación:

| Altura de la estructura (m) | Ángulo de apantallamiento máximo recomendado* |
| --- | --- |
| 28 | 30º |
| 30 | 26º |
| 35 | 21º |
| * Valores recomendados en el “Design Manual for High Voltage Transmission Lines” – R.U.S. - U.S.D.A. |

- El cable de guarda servirá como un enlace de comunicación entre la barra de envío y la barra de recepción de la línea, de tal manera que permita efectuar de manera rápida, segura y selectiva la protección diferencial de la línea, el envío de datos al COES en tiempo real, el telemando y las telecomunicaciones.

- El cable de guarda debe ser capaz de soportar el cortocircuito a tierra hasta el año 2030, valor que debe ser sustentado por la Sociedad Concesionaria.

- En cuanto a las salidas fuera de servicio por descargas atmosféricas, de acuerdo con el documento “Design Manual for High Voltage Transmission Lines”, una tasa de 0,6 a 2,5  salidas/100km/año es aceptable, siendo el menor de estos valores más apropiado para líneas en el rango de 161kV a 230 kV. Por su parte, la norma IEEE 1247 menciona que valores de 0,1 a 0,2 salidas/100km/año son recomendables como práctica general.

A partir de lo señalado, se considera razonable establecer como límite para las líneas una tasa de salidas fuera de servicio por descargas atmosféricas igual o menor a 0,6 salida/100km/año.

## 5.5	CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO DE LA LÍNEA

### 5.5.1	Niveles de Aislamiento de la Línea

De acuerdo con la norma IEC 60071-1 los niveles aislamiento  asociados con la máxima tensión del sistema, para ambas líneas, son los que se indican a continuación:

| Tensión de operación nominal de la línea | 220 kV |
| --- | --- |
| Tensión máxima del sistema | 245 kV |
| Tensión de sostenimiento al impulso atmosférico (LIWL) | 1050 kV (pico) |
| Tensión de sostenimiento a 60 Hz | 460 kV (eficaz) |

Estos son valores definidos para condiciones específicas de temperatura y humedad, a nivel del mar (con una presión atmosférica de 101,3 kPa), por lo que para condiciones distintas deben ser corregidos.

### 5.5.2	Criterios de Diseño del Aislamiento

Con el fin de garantizar un adecuado aislamiento en la línea se verificará el mismo considerando los siguientes aspectos:

- Verificación del nivel de aislamiento necesario y las distancias en aire frente a sobretensiones atmosféricas, sobretensiones por maniobra y sobretensiones a frecuencia industrial.

- Verificación de la distancia de fuga necesaria por el nivel de contaminación observado en la zona del proyecto.

- Verificación la resistencia mecánica de los aisladores utilizados.

## 5.6	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ESTRUCTURAS

La selección del tipo estructuras debe tomar en cuenta las facilidades de acceso existentes en la zona del proyecto, las características topográficas del terreno que atravesará la línea y las longitudes de los vanos que se presentaran a lo largo de la misma con el fin de cumplir los siguientes requerimientos generales:

- Mantener la distancia de seguridad mínima que debe existir entre los conductores de fase y los elementos puestos a tierra en la estructura de soporte, considerando el ángulo de oscilación máximo de las cadenas de aisladores. Se debe tomar en cuenta las distancias eléctricas mínimas para las sobretensiones de impulso, maniobra y a frecuencia industrial (60 Hz).

- Mantener la distancia de seguridad mínima que debe existir entre los conductores de fase a mitad de vano, a fin de evitar acercamientos excesivos que provoquen descargas entre los mismos.

- Mantener las distancias de seguridad mínimas de los conductores de fase al terreno y a objetos o instalaciones cercanos a la línea de transmisión.

- Mantener la distancia de seguridad mínima necesaria entre los cables de guarda y los conductores de fase.

- Según el tipo y función de la estructura su dimensionamiento debe considerar las condiciones de carga que correspondan, a partir de los esfuerzos originados por:

  - El peso de los conductores de fase y los cables de guarda, los aisladores y sus accesorios, el peso propio  de la torre y las cargas durante la fase de montaje y mantenimiento.

  - La presión transversal del viento sobre los conductores, los aisladores y accesorios así como sobre la propia estructura.

  - La fuerza transversal de los conductores de fase y los cables de guarda originada por el cambio de dirección de la línea, en el caso de estructuras de ángulos.

  - La tracción longitudinal de los conductores de fase y los cables de guarda, en el caso de estructuras de anclaje y terminales, así como la presión longitudinal del viento (en el sentido del eje de la línea).

Para el dimensionamiento de las estructuras se deben tomar en cuenta los factores de sobrecarga que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el CNE Suministro, así como recomendaciones de diseño y criterios incluidos en la norma IEC 60826 (Design Criteria of overhead transmission lines) o la guía ASCE Nº 74 (Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading).

## 5.7	CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PUESTAS A TIERRA

### 5.7.1	Criterios Generales

La puesta a tierra en la línea de transmisión debe considerar los siguientes aspectos:

- Conforme a lo señalado en el apartado 5.4., el diseño de las puestas a tierra en la línea debe responder a un análisis integral del comportamiento de la línea frente a descargas atmosféricas, considerando el aislamiento de la misma, el ángulo de apantallamiento de los cables de guarda y la configuración definitiva de las estructuras de soporte, a fin de no exceder las tolerancias permitidas para las salidas fuera de servicio.

- El comportamiento de la línea frente a descargas atmosféricas está determinado por la impedancia a tierra individual de las estructuras de la línea. De acuerdo con este hecho, algunas estructuras con puestas a tierra elevadas pueden afectar de manera negativa  el comportamiento general de la línea, a pesar que las demás estructuras cuenten con puestas a tierra con valores adecuados.

- La puesta a tierra debe mantener un valor adecuado de las tensiones de toque y de paso en zonas transitadas por personas o animales domésticos.

- La resistencia de las puestas a tierra individuales en las estructuras de la línea no deberán superar los 25 Ohms. Este valor debe ser verificado para condiciones normales del terreno y en ningún caso luego de una lluvia o cuando el terreno se encuentre húmedo. Asimismo, el cumplimiento de este valor no exime de la verificación de las máximas tensiones de toque y paso permitidas en caso de fallas, así como de las medidas que resulten necesarias para mantener estos valores dentro de los rangos permitidos.

### 5.7.2	Configuraciones de Puestas a Tierra

Las configuraciones típicas cuyo uso puede ser evaluado, según el nivel de resistividad del terreno, son las que se indican a continuación:

- Varillas de puesta tierra, donde las condiciones del terreno hacen factible y económico su uso para alcanzar el valor objetivo de resistencia a tierra.

- Contrapesos horizontales enterrados, donde esta alternativa resulte más conveniente o donde no sea factible el empleo de varillas. Eventualmente se puede considerar ubicar el contrapeso alrededor de la estructura con el fin de reducir las tensiones de toque y de paso en zonas transitadas.

- Configuraciones mixtas con varillas y contrapesos,  contrapesos tipo pletina de cobre, o puestas a tierra capacitivas, en casos de suelos con resistividades elevadas, donde las soluciones anteriores no permitan alcanzar el valor de resistencia a tierra necesario.

## 5.8	DISTANCIAS DE SEGURIDAD VERTICALES

Las distancias de seguridad verticales de los conductores sobre el nivel del piso serán determinadas de acuerdo con lo señalado en la Regla 232 del CNE suministro, para la máxima temperatura de diseño de la línea, sin presencia de viento;  ó a 0º C, sin presencia de viento con el grosor de hielo  que corresponda según el área de carga correspondiente (la que presente la mayor flecha); considerando el efecto de la elongación permanente del conductor (creep) para un periodo de 20 años.

Según lo señalado en el CNE Suministro, las distancias mínimas se determinan para la máxima tensión de operación de la línea y deben considerar el ajuste correspondiente a la altitud de las instalaciones.

Tomando en cuenta lo señalado, las distancias de seguridad verticales en las líneas no deben ser menores a los valores que se muestran en el Anexo Nº 1 del presente documento, las mismas que deben ser verificadas de acuerdo con lo indicado en la Regla 232 del CNE Suministro.

# LT 220 kV CAJAMARCA NORTE – CACLIC (CHACHAPOYAS)

## 6.1	UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

### 6.1.1	Características Generales y Ubicación de la Línea

La línea de transmisión Cajamarca Norte – Caclic en 220 kV, de simple terna, en su recorrido atraviesa territorios de las provincias de Cajamarca y Celendín, en la Región Cajamarca y la provincia de Chachapoyas en la Región Amazonas.

Esta línea inicia su recorrido en la Subestación Cajamarca Norte, ubicada al noroeste de la ciudad de Cajamarca y tiene como punto de llegada la nueva Subestación Caclic que, de acuerdo con el presente anteproyecto, se ubicaría en las afueras de la ciudad de Chachapoyas, hacia la parte sureste de la misma.

Las coordenadas aproximadas de estos dos puntos de salida y llegada son las que se indican a continuación:

| Instalación | Latitud | Longitud |
| --- | --- | --- |
| S.E. Cajamarca Norte 220/60 kV | 7º 3’ 24,99” Sur | 78º 36’ 09,53” Oeste |
| S.E. Caclic 220/138/22,9 kV | 6º 14’ 08,78” Sur | 77º 50’ 54,09” Oeste |

En el Anexo Nº 2, se adjuntan registros fotográficos, con vistas de los puntos de salida y llegada de la línea en Cajamarca y Chachapoyas, respectivamente.

### 6.1.2	Condiciones Climatológicas

Las características de las condiciones climatológicas en las regiones Cajamarca y Amazonas son las que se muestran en la Tabla 6.1.

Tabla 6.1	Condiciones climatológicas en las regiones Cajamarca y Amazonas

| Variable | Región |
| --- | --- |
|  | Cajamarca | Amazonas |
| Temperatura promedio | (ºC) | 14,6 | 14,9 |
| Temperatura máxima promedio | (ºC) | 22,1 | 20,9 |
| Temperatura mínima promedio | (ºC) | 4,8 | 8,8 |
| Máxima velocidad promedio anual de viento registrada | (m/s) | 2,0 | 5,0 |
|  | (Km/hr) | 7,2 | 18 |
| Humedad relativa promedio anual | (%) | 66,3 | 84,3 |
| Precipitación total anual | (mm) | 687 | 886 |

En relación con los valores ambientales señalados corresponde hacer los siguientes comentarios:

- Los valores de la temperatura promedio anual corresponden al valor promedio obtenido a partir de datos del Anuario de Estadísticas Ambientales 2009, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la base de datos registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) entre los años 1996 y 2007.

- La temperatura máxima promedio es la temperatura máxima promedio mensual registrada en el año 2007, de acuerdo con el Anuario de Estadísticas Ambientales  2009.

- La temperatura mínima promedio es la temperatura mínima promedio mensual registrada en el año 2007, de acuerdo con la misma fuente utilizada anteriormente.

La variación de las temperaturas a lo largo del año, tomando como referencia la información registrada en el año 2007,  se puede apreciar en los Gráficos Nº 6.1, 6.2, donde se observa que las menores temperaturas se presentan entre los meses de junio y setiembre.

Gráfico Nº 6.1 	Variación de temperaturas en la Región Cajamarca (año 2007)

Gráfico Nº 6.2 	Variación de temperaturas en la Región Amazonas (año 2007)

### 6.1.3	Vías de Acceso

La principal vía de acceso terrestre a la zona del proyecto es la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas-Chachapoyas, que forma parte de la ruta transversal 08 y tiene un recorrido aproximado de 335 km. Esta misma vía también enlaza la ciudad de Cajamarca con la costa, pasando por Chilete, hasta llegar a Pacasmayo.

Asimismo se tiene la vía terrestre que enlaza a Cajamarca con Trujillo, pasando por Contumaza y Chicama.

Además de las vías principales señaladas existen otros caminos y trochas carrozables de menor longitud e importancia que sirven de enlace entre algunos de los centros poblados de la región.

Por vía aérea, existen vuelos regulares que son efectuados de Lima hacia la ciudad de Cajamarca por líneas aéreas comerciales.

En el Anexo Nº 3 se incluyen los mapas viales de la Región Cajamarca y la Región Amazonas.

### 6.1.4	Instalaciones Existentes

Actualmente, de la SE Cajamarca Norte salen las siguientes líneas:

- Línea de Transmisión 220 kV Trujillo Norte – Cajamarca Norte simple terna (L-2260)

- Línea de 220 kV a Gold Mill, estructuras para doble terna, con una terna implementada (L-2261)

- Línea simple terna de 220 kV a Cerro Corona (L-2263)

- Líneas Cajamarca–La Pajuela, doble terna de 60 kV (L-6648 y L6649).

- Línea simple terna de 60 kV hacia Cajamarca (L-6046).

Además de estas líneas en la zona de influencia del proyecto se tiene la línea simple terna de 60 kV que va de Cajamarca a Celendín (L-6049).

Por su parte en la zona de llegada de la línea, en Chachapoyas, sólo se tienen líneas y redes en 22,9 kV que se utilizan para suministrar energía en la zona a partir de la CH Caclic.

## 6.2	RUTA PRELIMINAR DE LA LÍNEA

La línea inicia su recorrido a partir de la SE Cajamarca Norte, siguiendo una ruta que va en la misma dirección que las líneas  de 60 kV hacia la SE La Pajuela (L-6648 y L6649) y de 220 kV hacia Gold Mill (L-2261), para luego continuar en dirección al este. En un punto de este tramo se debe cruzar la línea de 60 kV, simple terna, que sale de la SE Cajamarca Norte hacia Cajamarca (L-6046).

La línea continua hacia el este hasta alcanzar aproximadamente Magmamayo (a la altura de la vía carretera que enlaza los pueblos del lugar con la carretera Cajamarca-Celendín en un punto intermedio entre La Encañada y Michiquillay), atravesando un área de topografía típica de la sierra, con altitudes que están alrededor de los 3500 msnm, y donde las partes más accidentadas se presentan al cruzar de manera transversal las quebradas formadas por los ríos existentes en la zona, especialmente la formada por el Río Grande.

Aproximadamente a partir del punto anterior, la línea prosigue en dirección noreste para pasar cerca a Celendín y llegar a Balsas (en el límite con la Región Amazonas), con un trazo que busca aprovechar las facilidades de acceso a la zona que brinda la carretera afirmada Cajamarca-Celendín-Balsas. En esta parte se alcanza el punto más elevado de la línea, al atravesar la Cordillera Comullca (aproximadamente 3800 msnm). Sin embargo, al acercarse al distrito de Celendín, la línea inicia un descenso, aproximadamente de 3000 msnm a 900 msnm, para cruzar el Río Marañón, a la altura de Balsas, en el límite entre regiones de Cajamarca y San Martín. En un punto de este tramo, cercano a Celendín, se presenta un cruce con la línea de 60 kV que actualmente enlaza Cajamarca con Celendín (L-6049).

A partir de Balsas, la topografía del terreno se torna más accidentada, con pendientes más pronunciadas, y la línea inicia un nuevo ascenso siguiendo un trazo cercano a la carretera Balsas- Chachapoyas. El punto más alto se alcanza al pasar cerca al cerro Barro Negro (aproximadamente 3550 msnm), para luego volver a descender hasta aproximadamente 2200 msnm, al aproximarse a la quebrada que forma el Río Utcubamba (cerca a Leymebamba) y, a partir de este punto, continúa en la dirección determinada por dicha quebrada buscando aprovechar el acceso a la zona que brinda la carretera que va hacia Chachapoyas, así como también caminos secundarios que unen los centros poblados de la zona, hasta llegar a la altura de El Chillo (luego de atravesar los cerros Convento y Vista Alegre). A partir de este punto la línea continúa en dirección norte, pasando cerca a la localidad de Maino y, posteriormente, al alcanzar la zona cercana la localidad de Levanto continúa en dirección noreste hacia las pampas de Higosurco, ubicadas al sureste de la ciudad de Chachapoyas, donde se ubicará la nueva SE Caclic; atravesando zonas de altitudes variables que, en su punto más alto, alcanzan aproximadamente los 3000 msnm.

De acuerdo con el trazo descrito la línea tiene una longitud aproximada de 161 km  y puede ser apreciada en la lámina que se adjunta como parte del Anexo Nº 11. Asimismo, la variación aproximada de las altitudes a lo largo de todo su recorrido es la que se puede apreciar en el Gráfico Nº 6.3.  Este gráfico no representa el perfil de la línea sino la variación de altitudes a partir de datos de puntos notables de la ruta.

Gráfico Nº 6.3 	Variación de altitudes a lo largo del recorrido de la LT 220 kV Cajamarca Norte - Caclic*.

* El gráfico no representa el perfil completo de la línea sino la variación de altitud de puntos notables de su recorrido.

A partir de las altitudes que se aprecian en el gráfico, y de acuerdo con lo señalado en el CNE Suministro, la línea atravesaría dos áreas de carga:

Área A0		:	Para tramos de la línea con altitud menor a 3000 msnm

Área A1		:	Para tramos de la línea por encima de los 3000 msnm

## 6.3	FAJA DE SERVIDUMBRE

De acuerdo con lo señalado en el CNE Suministro la faja de servidumbre para una línea de 220 kV es de 25 metros.

En áreas con presencia de árboles u objetos que por su altura y cercanía a la línea representen un peligro potencial para personas que circulan en la zona o para la misma línea (en el caso que ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caída de estos árboles sobre la línea), se deberá prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos riesgos como, por ejemplo, la remoción o el corte de tales árboles.

## 6.4	CONDUCTOR DE LA LÍNEA

### 6.4.1	Características Técnicas del Conductor de la Línea

Considerando los criterios técnicos definidos se ha efectuado una elección preliminar del conductor que resultaría adecuado para la línea, conforme se puede apreciar en el Anexo Nº 4, y a partir de la misma se concluye que se emplearían 2 conductores por fase, cada uno con las características que se indican a continuación:

- Denominación					:	Conductor de Aleación de Aluminio

All Aluminium Alloy Conductor

6201 AAAC –T81

- Sección nominal				:	400 mm2

- Sección transversal				:	405,4 mm2

- Número de hilos				:	37

- Diámetro de los hilos				: 	3,72 mm

- Diámetro total del cable				:	26,04 mm

- Resistencia eléctrica DC a 20ºC		:	0,0832

- Peso						:	1109 kg/km

- Coeficiente de variación de la resistencia	:	0,00347 ºC-1

- Carga de rotura 				:	114,38 kN

- Módulo de Elasticidad				:	60,67 N/mm2

La selección del conductor y las características del mismo tienen carácter referencial. En tal sentido, corresponde a la Sociedad Concesionaria efectuar la selección definitiva del conductor  de la línea.

### 6.4.2	Capacidad del Conductor y Nivel de Pérdidas

De acuerdo con los resultados obtenidos, las temperaturas y potencias de trabajo aproximadas del conductor de la línea serían las que se indican a continuación:

|  | Tensión de | Condición | Temperatura | Temperatura | Capacidad del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductor | Servicio | de | Ambiente | Conductor | Conductor |
|  | kV | Operación | ºC | ºC | Amperios | MVA |
| 2-AAAC 400 mm2 | 220 | Normal | 23 | 43,75 | 579 | 221 |
|  |  | Contingencia | 23 | 46,25 | 693 | 264 |
|  |  | Emergencia | 23 | 59 | 1094 | 417 |

Asimismo, de acuerdo los resultados preliminares el nivel de pérdidas para la capacidad de transmisión en operación normal de la línea (220 MVA) y la tensión nominal (220 kV), a 75 ºC, sería menor o igual al 3,7%. Este porcentaje debe ser verificado por la Sociedad Concesionaria considerando  las características definitivas del conductor y la longitud final de la línea.

## 6.5	CABLE DE GUARDA

Tomando en cuenta los criterios de diseño definidos para el cable de guarda y las características de la zona del proyecto, así como experiencias de operación de líneas existentes en la misma, se ha previsto el empleo de dos cables de guarda, uno del tipo convencional y otro de fibra óptica, con las características referenciales que se indican a continuación:

- Cable de Guarda de Acero Galvanizado

- Tipo de cable				:	Acero Galvanizado EHS 70 mm2

- Sección					:	73,87 mm2

- Número de hilos				:	7

- Diámetro del cable				:	11,11 mm

- Peso					:	593,8 kg/km

- Tiro de rotura				:	92,523 kN

- Cable de Guarda de Fibra Óptica (OPGW)

- Diámetro nominal del cable		:	14,00 mm

- Aproximación total de la sección		:	115,2 mm2

- Armadura exterior	:	con hilos de alumoweld y aleación de aluminio

- Peso aproximado del cable		:	641 kg/km

- Carga de rotura mínima a la tracción	:	97,9 kN

- Módulo de elasticidad (E)			:	119,1 kN/mm2

- Resistencia eléctrica 20°C			:	0,452 Ohm/km

- Protección metálica del núcleo óptico	:	Tubo de aluminio Extruido

- Número de fibras ópticas			:	24

- Regulaciones de Fabricación		:	ITU-T G.652 / IEEE 1138

## 6.6	AISLAMIENTO DE LA LÍNEA

A partir de la evaluación preliminar que se muestran en el Anexo Nº 5, el aislamiento previsto para la línea, de acuerdo con el nivel de altitud, sería el que se indica a continuación:

- Para altitudes menores a los 3000 msnm

Las cadenas de suspensión, en estructuras de alineamiento y ángulos menores, estarían conformadas por 20 aisladores estándar del tipo U120B, según norma IEC 60305, de 146 mm de paso, 255mm de diámetro y 315 mm de longitud de fuga.

En el caso estructuras de ángulos mayores se considerará un aislador adicional y en el caso de estructuras terminales y de amarre  se considerará dos aisladores adicionales por cadena.

- Para altitudes de 3001 a 4000 msnm

Las cadenas de suspensión y ángulos menores estarían conformadas por 22 aisladores estándar del tipo U120B, según norma IEC 60305, con las características ya señaladas.

En el caso estructuras de ángulos mayores se considerará un aislador adicional y en el caso de estructuras terminales y de anclajes se considerará dos aisladores adicionales.

En todos los casos deberá verificarse que la resistencia mecánica de las cadenas sea la adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas; evaluando, de ser necesario, el empleo de cadenas dobles o aisladores con mayor carga de rotura.

## 6.7	ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA

De acuerdo con los criterios definidos se ha previsto torres autosoportadas de celosía,  conformadas con perfiles angulares de acero galvanizado, de cuatro patas, con disposición triangular de los conductores de fase (2 sub conductores por fase), en simple terna y preparadas para llevar dos cables de guarda, con extensiones y patas variables. Asimismo, en cuanto a los tipos de estructura se prevé el empleo de:

- Estructuras de suspensión

- Estructuras de ángulos

- Estructuras terminales y de anclaje

La geometría final y los tipos de estructuras que serán utilizados en la línea deben ser definidos por la Sociedad Concesionaria, en función al perfil definitivo de la ruta de la línea y el tipo de conductor que se seleccione para la misma; sin embargo, de manera orientativa como parte del Anexo Nº 6 se incluye la silueta de una estructura de suspensión típica para una línea de 220 kV, con dos cables de guarda y disposición triangular de los conductores (2 por fase).

## 6.8	PUESTAS A TIERRA

Para las puestas a tierra se ha previsto el empleo de los siguientes materiales:

- Cable de puesta a tierra con alma de acero y recubrimiento de cobre (copperweld) de las siguientes características:

  - Sección transversal 	:	73,87  mm2

  - Número de hilos	:	7 Nº 7 AWG

  - Diámetro del cable	:	11,1 mm

  - Conductividad		:	30%

- Electrodos o varillas de puesta a tierra con alma de acero y recubrimiento de cobre (copperweld), con una conductividad de 30%.

- Conectores electrodo-cable de bronce.

- Conectores de doble vía de cobre estañado para el empalme de los cables de puesta a tierra.

- Donde resulte necesario: cemento conductivo, puestas a tierra capacitivas u otras configuraciones que permitan obtener la resistencia a tierra apropiada.

# LT  220 kV CACLIC – MOYOBAMBA

## 7.1	UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA

### 7.1.1	Características Generales y Ubicación de la Línea

La línea de transmisión Caclic – Moyobamba en 220 kV, de simple terna, en su recorrido atraviesa  territorios de las provincias de Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza, en la Región Amazonas y las provincias de Mariscal Cáceres, Huallaga y Moyobamba en la Región San Martín.

Esta línea iniciaría su recorrido en la subestación Caclic (nueva), ubicada en las afueras de la ciudad de Chachapoyas, para llegar a la subestación Moyobamba Nueva (también nueva), que se ubicaría fuera de la zona urbana de la ciudad de Moyobamba en un punto intermedio entre las estructuras Nº 228 y Nº 229 de la LT 138 kV Tarapoto-Moyobamba.

Las coordenadas de los puntos de salida y llegada previstos son las que se indican a continuación:

| Instalación | Latitud | Longitud |
| --- | --- | --- |
| SE Caclic (Chachapoyas) 220/138/22,9 kV | 6º 14’ 08,78” Sur | 77º 50’ 54,09” Oeste |
| SE Moyobamba Nueva 138 kV | 6º 02’ 49,65” Sur | 76º 57’ 43,64” Oeste |

En el Anexo Nº 2, se adjuntan registros fotográficos, con vistas de los puntos de salida y llegada de la línea en Caclic y Moyobamba.

### 7.1.2	Condiciones Climatológicas

En su recorrido la línea atraviesa las regiones Amazonas y San Martín, las mismas que presentan las condiciones climatológicas que se muestran en la Tabla 7.1.

Tabla 7.1  Condiciones climatológicas en las regiones Amazonas y San Martín

| Variable | Región |
| --- | --- |
|  | Amazonas | San Martín |
| Temperatura promedio anual | (ºC) | 14,9 | 22,6 |
| Temperatura máxima promedio | (ºC) | 20,9 | 29,6 |
| Temperatura mínima promedio | (ºC) | 8,8 | 17,2 |
| Máxima velocidad promedio anual de viento registrada | (m/s) | 5,0 | 5,0 |
|  | (Km/hr) | 18 | 18 |
| Humedad relativa promedio anual | (%) | 84,3 | 83,2 |
| Precipitación total anual | (mm) | 886 | 1365 |

Estos valores han sido obtenidos a partir del Anuario de Estadísticas Ambientales 2009, publicado por el INEI y con relación a ellos son aplicables los comentarios señalados en el apartado 6.1.2. del presente informe.

Asimismo, la variación de las temperaturas a lo largo del año en la Región San Martín, tomando como referencia la información registrada en el año 2007,  se puede apreciar en el Gráfico Nº 7.1., donde se observa que las máxima temperaturas a lo largo del año se mantienen casi al mismo nivel y en un valor cercano a los 30ºC.

Gráfico Nº 7.1 	Variación de temperaturas en la Región San Martín (año 2007)

### 7.1.3	Vías de Acceso

Para llegar a Chachapoyas, desde la ciudad de Chiclayo, por vía terrestre se puede emplear la carretera asfaltada Chiclayo-Cutervo-Jaen-Bagua-Pedro Ruiz Gallo-Chachapoyas y Pedro Ruiz Gallo-Moyobamba. Estas vías son asfaltadas y se encuentran en buen estado de conservación.

Otra alternativa es seguir la Ruta Transversal 8, que une Cajamarca con Chachapoyas, aunque a diferencia de la anterior esta es una vía  afirmada a lo largo de casi todo su recorrido.

Por su parte, para desplazarse de Chachapoyas a Moyobamba se sigue por la carretera asfaltada que sale de Chachapoyas hacia Pedro Ruiz Gallo (Ruta 8C previamente descrita) y a partir de este punto se continúa por la Ruta Longitudinal de la Selva 05, también asfaltada, hasta llegar a Moyobamba.

Es conveniente señalar que actualmente la Ruta Transversal 08 solo permite el acceso de Chachapoyas hasta el Distrito de Omia, en la Provincia de Rodríguez de Mendoza, a través de una carretera afirmada; pero no existe un enlace directo hasta la Región San Martín. En este sentido, a la fecha de realización del presente anteproyecto, se viene desarrollando el estudio definitivo para la construcción de la carretera que unirá Omia y Soritor (en San Martín). La ejecución de esta obra sería financiada por los Gobiernos Regionales San Martín y Amazonas y forma parte de la agenda de trabajo de ambas regiones, a las que se ha unido también La Libertad.

Por vía aérea, existen vuelos regulares que son efectuados de Lima hacia la ciudad de Tarapoto, la cual a su vez se conecta con la ciudad de Moyobamba a través de la Ruta Longitudinal de la Selva 05.

En el Anexo Nº 3 se incluyen los mapas viales de la Región Amazonas y la Región San Martín.

### 7.1.4	Instalaciones Existentes

Como ya se señaló, en Chachapoyas se tiene solo líneas y redes en 22,9 kV que se utilizan para suministrar energía en la zona a partir de la CH Caclic, en tanto que en San Martín, en la zona de interés para el proyecto, se tienen la línea simple terna de 138 kV Tarapoto-Moyobamba, así como la línea en 60 kV que enlaza la SE Moyobamba con la CH Gera I. Esta última línea al ingresar a la zona urbana de Moyobamba, comparte las estructuras de la línea de 138 kV, las cuales adoptan la geometría de torres para una línea de doble terna.

## 7.2	RUTA PRELIMINAR DE LA LÍNEA

La línea inicia su recorrido en la Subestación Caclic, saliendo en dirección noreste,  hasta alcanzar las faldas del cerro Santa Cruz; para luego continuar en dirección este, con un trazo cercano a la carretera que va de Chachapoyas a Rodríguez de Mendoza, hasta llegar a las faldas del cerro Malcamal. Aproximadamente en este punto cambia de dirección y continúa hacia el sureste para llegar aproximadamente a las faldas de los cerros Huiscabamba e Ilotio, donde nuevamente cambia de dirección, también hacia el sureste, para enrumbar hacia Rodríguez de Mendoza. En esta parte del recorrido, la línea atraviesa de manera longitudinal las quebradas formadas por los ríos Sonche, Ventilla y San Antonio y se tiene una topografía con pendientes laterales pronunciadas.

De Rodríguez de Mendoza, la línea continúa en dirección sureste, hasta llegar a las cercanías de Toyuca, ubicada en las faldas de los cerros Pajonal y Santa María, en la quebrada formada por el río Jebil y, a partir de este punto, la línea continúa en dirección este e inicia el cruce de la cadena montañosa que forma parte de la cordillera central, y separa la Región Amazonas de la Selva Alta en la Región San Martín.  En esta parte el trazo sigue aproximadamente el trazo definido en los planos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para la carretera que unirá Omia con Soritor, para llegar a la zona de selva alta hacia la parte norte de San Marcos y luego continuar en dirección noreste, hacia Moyobamba, atravesando una región de topografía ondulada y cruzando el Río Indoche.

De acuerdo con el trazo descrito la línea tiene una longitud aproximada de 142,5km  y puede ser apreciada en la lámina que se adjunta en el Anexo Nº 11.

En cuanto a la altitud sobre el nivel del mar, en el Gráfico 7.2. se muestra la variación aproximada de altitudes a lo largo del recorrido de la línea a partir de datos de puntos notables de la ruta.

Gráfico Nº 7.2 	Variación de altitudes a lo largo del recorrido de la LT 220 kV Caclic - Moyobamba*

* El gráfico no representa el perfil completo de la línea sino la variación de altitud de puntos notables de su recorrido.

De acuerdo el gráfico anterior se puede apreciar que la altitud de la línea, a lo largo de todo su recorrido no supera los 3000 msnm, y en la zona de San Martín atraviesa un terreno poco accidentado con altitudes, en su mayor parte, menores a los 1000 msnm.

## 7.3.	FAJA DE SERVIDUMBRE

De acuerdo con lo señalado en el CNE Suministro la faja de servidumbre para una línea de 220 kV es de 25 metros.

Adicionalmente, en áreas con presencia de árboles u objetos que por su altura y cercanía a la línea representen un peligro potencial para personas que circulan en la zona o para la misma línea (en el caso que ocurrieran acercamientos peligrosos o ante una eventual caída de estos árboles sobre la línea), se deberá prever las medidas que correspondan para eliminar o minimizar estos riesgos como, por ejemplo, la remoción o el corte de tales árboles.

## 7.4	CONDUCTOR DE LA LÍNEA

### 7.4.1	Características Técnicas del Conductor de la Línea

De acuerdo con los resultados de la evaluación preliminar, que se muestran en el Anexo Nº 4, se concluye que se emplearían 2 conductores por fase, cada uno  con las características que se indican a continuación:

- Denominación					:	Conductor de Aleación de Aluminio

All Aluminium Alloy Conductor

6201 AAAC –T81

- Sección nominal				:	400 mm2

- Sección transversal				:	405,4 mm2

- Número de hilos				:	37

- Diámetro de los hilos				: 	3,72 mm

- Diámetro total del cable				:	26,04 mm

- Resistencia eléctrica DC a 20ºC		:	0,08320 Ohms/km

- Peso						:	1 109 kg/km

- Coeficiente de variación de la resistencia	:	0,00347 ºC-1

- Carga de rotura 				:	114,38 kN

- Módulo de Elasticidad				:	60,67 N/mm2

Esta evaluación y las características señaladas son referenciales, por lo que corresponde a la Sociedad Concesionaria la selección definitiva del número de conductores por fase así como el tipo de los mismos.

### 7.4.2	Capacidad del Conductor y Nivel de Pérdidas

De acuerdo con los resultados obtenidos, las temperaturas y potencias de trabajo del conductor de la línea serían las que se indican a continuación:

|  | Tensión de | Condición | Temperatura | Temperatura | Capacidad del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductor | Servicio | de | Ambiente | Conductor | Conductor |
|  | kV | Operación | ºC | ºC | Amperios | MVA |
| 2-AAAC 400 mm2 | 220 | Normal | 30 | 47,50 | 579 | 221 |
|  |  | Contingencia | 30 | 49,75 | 695 | 265 |
|  |  | Emergencia | 30 | 61,00 | 1095 | 417 |

Asimismo, el nivel de pérdidas para la capacidad de transmisión en operación normal de la línea (220 MVA) y la tensión nominal (220 kV), a 75 ºC, sería menor al 3,3%. Este porcentaje debe ser verificado por la Sociedad Concesionaria considerando las características definitivas del conductor y la longitud final de la línea.

## 7.5	CABLE DE GUARDA

Sobre la base de los criterios de selección del cable de guarda y las condiciones climáticas en la zona del proyecto se ha previsto utilizar dos cables de guarda, uno del tipo convencional y otro de fibra óptica, cada uno con las características que se indican a continuación:

- Cable de Guarda de Acero Galvanizado

- Tipo de cable				:	Acero Galvanizado EHS  70 mm2

- Sección					:	73,87 mm2

- Número de hilos				:	7

- Diámetro del cable				:	11,11 mm

- Peso					:	593,8 kg/km

- Tiro de rotura				:	92,523 kN

- Cable de Guarda de Fibra Óptica (OPGW)

- Diámetro nominal del cable		:	14,00 mm

- Aproximación total de la sección		:	115,2 mm2

- Armadura exterior	:	con hilos de alumoweld y aleación de aluminio

- Peso aproximado del cable		:	641 kg/km

- Carga de rotura mínima a la tracción	:	97,9 kN

- Módulo de elasticidad (E)			:	119,1 kN/mm2

- Resistencia eléctrica 20°C			:	0,452 Ohm/km

- Protección metálica del núcleo óptico	:	Tubo de aluminio Extruido

- Número de fibras ópticas			:	24

- Regulaciones de Fabricación		:	ITU-T G.652 / IEEE 1138

## 7.6	AISLAMIENTO DE LA LÍNEA

De acuerdo con los cálculos preliminares, que se muestran en el Anexo Nº 5, el aislamiento previsto para la línea, según el nivel de altitud de los tramos de la misma, sería el que se indica a continuación:

- Para altitudes menores a los 1000 msnm

Las cadenas de suspensión, en estructuras de alineamiento y ángulos menores, estarían conformadas por 16 aisladores estándar del tipo U120B, según norma IEC 60305, de 146 mm de paso, 255mm de diámetro y 315 mm de longitud de fuga.

En el caso estructuras de ángulos mayores se considerará un aislador adicional y en el caso de estructuras terminales y de anclaje  se considerarán dos aisladores adicionales por cadena.

- Para altitudes de 1000 msnm a 2800 msnm

Las cadenas de suspensión, en estructuras de alineamiento y ángulos menores, estarían conformadas por 20 aisladores estándar del tipo U120B, según norma IEC 60305, de 146 mm de paso, 255mm de diámetro y 315 mm de longitud de fuga.

En el caso estructuras de ángulos mayores se considerará un aislador adicional y en el caso de estructuras terminales y de anclaje  se considerarán dos aisladores adicionales por cadena.

En todos los casos deberá verificarse que la resistencia mecánica de las cadenas sea la adecuada, de acuerdo con las condiciones de trabajo a las que se encuentren sometidas; evaluando, de ser necesario, el empleo  cadenas dobles o aisladores con mayor carga de rotura.

## 7.7	ESTRUCTURAS DE LA LÍNEA

Se ha previsto torres autosoportadas de celosía,  conformadas con perfiles angulares de acero galvanizado, de cuatro patas, con disposición triangular de los conductores (2 por fase), en simple terna y preparadas para llevar dos cables de guarda, con extensiones y patas variables. Asimismo, en cuanto a los tipos de estructura se prevé el empleo de:

- Estructuras de suspensión

- Estructuras de ángulos

- Estructuras terminales y de anclaje

La geometría final y los tipos de estructuras que serán utilizados en la línea deben ser definidos por la Sociedad Concesionaria, en función al perfil definitivo de la ruta de la línea y el conductor que sea seleccionado para la misma; sin embargo de manera orientativa como parte del Anexo Nº 6 se incluye la silueta de una estructura de suspensión para una línea de 220 kV, con dos cables de guarda y disposición triangular de los conductores de fase.

## 7.8	PUESTAS A TIERRA

Para las puestas a tierra se ha previsto la utilización de los siguientes materiales:

- Cable de puesta a tierra con alma de acero y recubrimiento de cobre (copperweld) de las siguientes características:

  - Sección transversal 	:	73,87  mm2

  - Número de hilos	:	7 Nº 10 AWG

  - Diámetro del cable	:	11,1 mm

  - Conductividad		:	30%

- Varillas de puesta a tierra con alma de acero y recubrimiento de cobre (copperweld), fabricadas, con una conductividad de 30%.

- Conectores electrodo-cable de bronce.

- Conectores de doble vía de cobre estañado para el empalme de los cables de puesta a tierra.

- Donde resulte necesario: cemento conductivo, puestas a tierra capacitivas u otras configuraciones que permitan obtener la resistencia a tierra apropiada.

# AMPLIACIÓN DE LA S.E. CAJAMARCA NORTE 220 kV

Esta subestación fue diseñada previendo que su crecimiento implicaría la implementación de un sistema de conexiones en 220 kV de doble barra. Inicialmente la Línea de 220 kV conectaba directamente al transformador de 220/60/22,9 kV que alimentaba a la minera Yanacocha en 60 kV. Posteriormente se implemento la barra (B) de 220 kV a fin de poder conectar a las salidas de las líneas a las minas: Gold Mill y Cerro Corona.

A la fecha, Enero del 2011, la S.E. Cajamarca Norte está siendo ampliada por el Concesionario Abengoa Transmisión Norte S.A. (ATN). La ampliación consiste en la instalación del sistema de doble barra “U” en 220 kV y la implementación de las siguientes bahías para conexión a líneas.

## 8.1	INSTALACIONES PRE-EXISTENTES; CONEXIÓN DE SIMPLE BARRA:

Una celda de salida a la SE Trujillo Norte L-2260.

Una celda de salida a la Cerro Corona L-2263

Una salida a la línea a Gold Mill L-2261.

Una salida para el transformador 220/60 kV hacia Yanacocha (La Pajuela), o futura segunda salida adicional.

## 8.2	INSTALACIONES CORRESPONDIENTES A LA CONCESIÓN ATN:

Dos celdas de salida del proyecto para la concesión de ATN: Kiman Ayllu 1 y Kiman Ayllu 2 que vienen de la S.E. Kiman Ayllu en 220 kV.

Una celda de acoplamiento de barras.

Sistema de Doble Barra “U”

Espacio para el puente de unión entre las barras “A” extremas de la “U”.

Una celda para la conexión al sistema de compensación estático (SVC).

Una celda de salida a la línea a Carhuaquero.

Espacios para la instalación de nuevas celdas en 220 kV.

## 8.3	AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PROYECTO

El alcance previsto para la ampliación de la S.E. Cajamarca Norte 220 kV es el siguiente:

-	Ampliación de los pórticos y barras “A” y “B” en 220 kV en la extensión de un vano de celda.

-	Una celda de salida de línea en 220 kV.

El trabajo de ampliación que viene realizando ATN se encuentra enmarcado dentro del área bordeada por la franja blanca, que se muestra en la siguiente vista.

SE Cajamarca Norte 220 kV

Los trabajos correspondientes a este Proyecto, de ampliación de la S.E. Cajamarca Norte para la salida a Caclic se encuentran enmarcados dentro del área bordeada por la línea roja y son independientes de los trabajos que actualmente se vienen realizando por ATN (área en blanco) y que al momento de otorgarse la presente Concesión ya estarán completamente terminados y en operación.

La S.E. Cajamarca Norte se ubica a 3 606 msnm y en las siguientes coordenadas:

S	7º 3’ 24,99”			9219275,29 S

O	78º 36’ 9,53”			764833,44   E  Zona 17M

Los trabajos de ampliación corresponden a:

- Corte y movimiento de tierras en una franja estimada de 20 m de ancho por 130 m de largo para poder implementar la bahía de conexión para la salida a la línea hacia Chachapoyas.

- Equipamiento de la bahía respectiva.

- Instalación de la ampliación de las barras “A” y “B” para el equipamiento de la bahía correspondiente conforme se muestra en el siguiente diagrama.

Ingeniería, suministro, transporte, obras civiles, servicios auxiliares, iluminación normal y de emergencia, etc., montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos respectivos.

Todos los equipos deberán cumplir con los Requerimientos Técnicos de los Equipos de Subestaciones establecidos en el Anexo respectivo.

## 8.4	EQUIPAMIENTO PRINCIPAL

El equipamiento principal que corresponderá a la bahía para la conexión a la salida a la LT 220 kV

Cajamarca Norte – Caclic es el siguiente:

- Pararrayos 198 kV					3

- Trampas de Onda					2

- Transformadores de medida de tensión capacitivos	3

- Seccionador tripolar, de línea, con cuchillas de tierra	1

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar					1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico de línea: 2 columnas de 15m + viga de 18 m	1

- Pórtico de barras: 2 columnas de 12,5m + viga de 18 m	2

- Pórtico de barras: 1 columnas de 15m + viga de 18 m	1

La ampliación implica, además del equipamiento principal, la implementación de todos los sistemas auxiliares en corriente alterna y corriente continua para esta ampliación así como los sistemas de iluminación, tableros de protección y medición; control y supervisión, y telecomunicaciones e integración a los sistemas existentes para el envío de señales al COES tal como se precisa en el Anexo correspondiente a los Requerimientos Técnicos de Equipos de Subestaciones.

# S.E. CACLIC (CHACHAPOYAS) 220/138/22,9 kV

Es una instalación nueva y constará de un Patio de Llaves en 220 kV, Transformador 220/138/22,9 kV y espacio para un Patio de Llaves en 138 kV. Se ubicará al este y adyacente a los terrenos de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, de Chachapoyas, en las siguientes coordenadas:

S	6° 14’ 8,78”			9309881,09	S

O	77° 50’ 54,09”			184784,26	E 18M

Se prevé un área estimada de 250 m x 250 m; el diseño de los patios de llaves de 220 kV y 138 kV deberán considerar que el sistema de conexiones en ambas tensiones será doble barra; en 220 kV se conectará con la S.E. Cajamarca Norte y con la S.E. Moyobamba Nueva. Se preverán las áreas para la implementación futura de un Patio de Llaves en 138 kV con configuración de conexiones en doble barra.

Por necesidades operativas esta subestación requerirá, en 220 kV, de un reactor de línea instalado a la entrada de la línea de 220 kV procedente de la S.E. Cajamarca Norte.

Para la conversión 220/138/22,9 kV se empleará un transformador de cuatro devanados:

- Primer devanado para 220 kV

- Segundo devanado para 138 kV

- Tercer devanado para 22,9 kV para alimentar al sistema de distribución de la ciudad y conexión con la generación local (CH Caclic).

- Cuarto devanado, con grupo de conexión en delta para compensación de armónicas

En esta primera etapa las líneas de 220 kV de Cajamarca Norte y de 220 kV hacia Moyobamba se conectarán a un sistema de conexiones de barras doble así como la conexión en 220 kV al transformador de 60 MVA y la celda de acoplamiento de barras.

Del tercer devanado del transformador, en 22,9 kV en estrella, se alimentará a los servicios propios de la subestación y se dejará preparado para que la empresa distribuidora local amplíe las barras de 22,9 kV. La capacidad del interruptor de 22,9 deberá estar prevista para la capacidad final del tercer devanado.

Todos los equipos deberán cumplir con los Requerimientos Técnicos de los Equipos de Subestaciones establecidos en el Anexo respectivo.

A continuación, se muestra el esquema unifilar resumido de la subestación:

## 9.1	PATIO DE 220 kV

Bahía de Línea

El equipamiento principal que corresponderá a cada una de las bahías para la conexión a cada salida a líneas en 220 kV es el siguiente:

- Pararrayos 198 kV					3

- Trampas de Onda					2

- Transformadores de medida de tensión capacitivos	3

- Seccionador tripolar, de línea, con cuchillas de tierra	1

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar, sincronizado			1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico de línea: 2 columnas de 15m + viga de 18 m	1

Bahía del Reactor de Línea en 220 kV

- Pararrayos 198 kV					3

- Seccionador tripolar, de línea, con cuchillas de tierra	1

- Interruptor tripolar, sincronizado				1

- Pórtico de línea: 2 columnas de 15m + viga de 18 m	1

Barras en 220 kV

- Pórtico de barras dobles: 2 columnas de 12,5m + 2 vigas de 18 m + 1 columna de 17,5 m

- Transformadores de medida de tensión capacitivos	6

- Pararrayos 198 kV					6

- Vanos de barras para bahías				2

Bahía del Transformador

- Pararrayos 198 kV					3

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar, sincronizado			1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico de línea: 2 columnas de 15m + viga de 18 m	1

Bahía del Acoplamiento de Barras en 220 kV

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar, sincronizado			1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico de enlace: 2 columnas de 15m + viga de 18 m	1

## 9.2	TRANSFORMADOR

El transformador será una unidad trifásica, sumergido en aceite, de cuatro devanados, de las siguientes características principales:

Potencia de transformación requerida	60/60/20 MVA en condiciones ONAF 2

Tensión devanado primario		220 kV, Estrella neutro a tierra

Tensión devanado secundario		138 kV, Estrella neutro a tierra

Tensión devanado terciario		22,9 kV, Estrella neutro a tierra

Cuarto devanado				Conexión en Delta (), compensación de armónicas

Refrigeración				ONAN/ONAF1/ONAF2

Grupo de conexión		YN/yn/yn/D ()

Regulación

- Tipo			automática, bajo carga

- Rango		±10%, en pasos de 1%

Está previsto que los transformadores estén equipados con un sistema preventivo contra incendio del tipo de inyección directa de nitrógeno por acción de rotura de membrana de presión que actúe ante una gradiente elevada de presión dentro del transformador; tipo Sergi o similar.

## 9.3	PATIO DE 138 kV

Se deberá prever el área suficiente para la implementación futura del Patio de Llaves con configuración de conexiones del tipo doble barra y capacidad para:

- 04 - Cuatro celdas para conexiones de líneas

- 01 - Una celda para conexión al transformador

- 01 - Celda de acoplamiento de barra

## 9.4	SISTEMA DE 22,9 kV

El tercer devanado del transformador, de 20 MVA de capacidad, se conectará a un sistema de distribución constituido por celdas metálicas, del tipo metal-clad, el sistema de conexiones será simple barra. Las celdas estarán ubicadas al interior.

Para esta concesión el equipamiento en 22,9 kV será el siguiente:

- Celda de conexión del transformador con capacidad para la capacidad total del terciario (20 MVA).

- Celda de medición con transformadores de tensión inductivos.

- Celda de conexión al transformador de servicios auxiliares, a través de un seccionador fusible tripolar.

- Cables aislados unipolares del tipo XLPE con conductores de cables instalados en canaletas cubiertas para el enlace entre el transformador y la celda de conexión.

- Espacios futuros previstos para instalación de hasta siete (07) celdas metálicas del tipo metal-clad, similares.

## 9.5	SERVICIOS AUXILIARES, CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN, Y MALLA DE TIERRA

Además del equipamiento principal, el proyecto comprende la implementación de todos los sistemas auxiliares en corriente alterna y corriente continua para esta ampliación así como los sistemas de iluminación, tableros de protección y medición; control y supervisión, y telecomunicaciones e integración a los sistemas existentes para el envío de señales al COES, tal como se precisa en el Anexo correspondiente a los Requerimientos Técnicos de Equipos de Subestaciones.

Los servicios auxiliares en CA serán alimentados en primer término desde la propia subestación, en segundo término desde el sistema de 22,9 kV al cual se conecta la CH Caclic y por último desde un grupo de emergencia de 100 kW.

# S.E. MOYOBAMBA NUEVA 220/138/22,9 kV

Esta será una instalación nueva; se construirá cercana a la ciudad del mismo nombre, intermedia en el tramo de línea existente Moyobamba – Tarapoto cercana a la ciudad de Moyobamba, para la instalación de los equipos de maniobra y compensación reactiva en 138 kV.

Esta subestación está ubicada a 854 msnm, al lado derecho de la LT 138 kV Tarapoto – Moyobamba, LT-22 de Electro-Oriente, aproximadamente a unos 1,17 km antes de alcanzar la S.E. Moyobamba existente de 138/60/22,9 kV, y las coordenadas aproximadas son:

S	6° 2’ 49,65”			9331194,39 S

O	76° 57’ 43,64”			282829,89 E	Zona 18M

Se prevé un área estimada de 200 m x 250 m; tanto el patio de llaves de 220 kV y 138 kV serán de configuración doble barra.

Por necesidades operativas esta subestación requerirá, en 220 kV, de uno o dos reactores instalados y conectados a las barras.

Todos los equipos deberán cumplir con los Requerimientos Técnicos de los Equipos de Subestaciones establecidos en el Anexo respectivo.

La subestación se conectará al sistema abriendo la LT 138 kV Tarapoto – Moyobamba entre las torres 229 y 228, siendo la primera la más cercana a la S.E. Moyobamba existente, para que estas se conecten a las barras de la subestación, para lo cual habrá que instalar, en principio torres terminales a fin de poder conectarse a la nueva subestación en 138 kV.

En el siguiente esquema se propone la conexión resumida:

## 10.1	PATIO DE 220 kV

El Patio consistirá en un sistema de conexiones doble barra, tres bahías de conexión a líneas y una bahía de acoplamiento de barras.

Bahía de Línea

El equipamiento principal que corresponderá a cada una de las bahías para la conexión a cada salida a líneas en 220 kV es el siguiente:

- Pararrayos 198 kV					3

- Trampas de Onda					2

- Transformadores de medida de tensión capacitivos	3

- Seccionador tripolar, de línea, con cuchillas de tierra	1

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar, sincronizado			1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico de línea: 2 columnas de 15m + viga de 18 m	1

Barras 220 kV

- Pórtico de barras dobles: 2 columnas de 12,5m + 2 vigas de 18 m + 1 columna de 17,5 m

- Transformadores de medida de tensión capacitivos	6

- Pararrayos 198 kV					6

- Vanos de barras para bahías				2

Bahía del Transformador

- Pararrayos 198 kV					3

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar, sincronizado			1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico: 2 columnas de 15m + viga de 18 m		1

Bahía del Acoplamiento de Barras

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar, sincronizado			1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico de enlace: 2 columnas de 15m + viga de 18 m	1

Bahía de Reactores de Barra y de Línea

- Pararrayos 198 kV					3

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar, sincronizado			1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico: 2 columnas de 15m + viga de 18 m		1

## 10.2	TRANSFORMADOR

El transformador será una unidad trifásica, sumergido en aceite, de tres devanados, de las siguientes características principales:

Potencia de transformación requerida	100/100/20 MVA en condiciones ONAF 2

Tensión devanado primario		220 kV, Estrella neutro a tierra

Tensión devanado secundario		138 kV, Estrella neutro a tierra

Tensión devanado terciario		22,9 kV, Delta (), compensación de armónicas

Refrigeración				ONAN/ONAF1/ONAF2

Grupo de conexión		YN/yn/D ()

Regulación

- Tipo			automática, bajo carga

- Rango		±10%, en pasos de 1%

## 10.3	PATIO DE 138 kV

El Patio de Llaves consistirá en un sistema de conexiones doble barra, tres bahías de conexión a líneas y una bahía de acoplamiento de barras.

Bahía de Línea

El equipamiento principal que corresponderá a cada una de las bahías para la conexión a la salida de líneas es el siguiente:

- Pararrayos 120 kV					3

- Trampas de Onda					2

- Transformadores de medida de tensión capacitivos	3

- Seccionador tripolar, de línea, con cuchillas de tierra	1

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar					1

- Seccionador tripolar, de barras				1

- Pórtico de línea: 2 columnas de 15m + viga de 18 m	1

Barras 138 kV

- Pórtico de barras dobles: 2 columnas de 10,0m + 2 vigas de 12 m + 1 columna de 14,0 m

- Transformadores de medida de tensión capacitivos	6

- Pararrayos 120 kV					6

- Vanos de barras para bahías				2

- Vanos de barras para bahías				3

Bahía del Transformador

- Pararrayos 120 kV					3

- Transformadores de corriente				3

- Interruptor, uni-tripolar, sincronizado			1

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Pórtico: 2 columnas de 10,0 m + viga de 12 m		1

Bahía de Acoplamiento de Barras

- Transformadores de tensión				6

- Seccionador tripolar, de barras				2

- Interruptor de operación uni tripolar			1

- Pórtico de enlace: 2 columnas de 10m + viga de 12 m	1

## 10.3	SISTEMA DE 22,9 kV

El tercer devanado se utilizará para los servicios auxiliares de la subestación. No se implementará el sistema de distribución en 22,9 kV, sino en una  etapa posterior y estará constituido por celdas metálicas, con compartimientos segregados del tipo metal-clad con sistema de conexiones en simple barra. Las celdas estarán ubicadas al interior y contarán interruptores tipo extraíbles.

Cada celda contará con compartimientos para: interruptores extraíbles con cámara de ruptura en vacío,  barras, transformadores de corriente y salida a cables aislados.

Deberá preverse espacios futuros para instalación de hasta siete (07) celdas metálicas del tipo metal-clad.

## 10.4	SERVICIOS AUXILIARES, CONTROL PROTECCIÓN Y MEDICIÓN, Y MALLA DE TIERRA.

Los servicios auxiliares en CA serán alimentados en primer término desde la propia subestación, en segundo término a través de una futura línea de 10 kV proveniente de la S.E. Moyobamba existente y por último desde un grupo de emergencia de 100 kW.

Además del equipamiento principal, el proyecto comprende la implementación de todos los sistemas auxiliares en corriente alterna y corriente continua para esta ampliación así como los sistemas de iluminación, tableros de protección y medición; control y supervisión, y telecomunicaciones e integración a los sistemas existentes para el envío de señales al COES, tal como se precisa en el Anexo correspondiente a los Requerimientos Técnicos de Equipos de Subestaciones.

# CRONOGRAMA Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución de las obras referidas al proyecto hasta la Puesta en Operación Comercial (POC) es de 30 meses, de acuerdo con el cronograma que se adjunta en el Anexo Nº 9.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 12.1.	SUBESTACIONES

12.1.1	Ampliación de la S.E. Cajamarca Norte

En la Ampliación de la S.E. Cajamarca Norte, para este Proyecto, el trabajo consiste en el alargamiento de un vano de las  barras “A” y “B” para poder incluir una bahía que contenga el equipamiento de la salida de la línea de 220 kV hacia la S.E. Caclic (Chachapoyas).

Para realizar estos trabajos será necesario derrumbar el cerco ubicado al Sur-Este de la subestación y realizar movimientos de tierra para expandir el ancho de un vano de las barras.

Se deberá tener cuidado para que la ejecución de los trabajos de obras civiles y montaje electromecánico no altere la operación y el funcionamiento de los equipos existentes.

Asimismo se tendrá sumo cuidado en la implementación de los sistemas de protección y medición, y control y supervisión a fin de lograr una integración perfecta con el sistema de control existente.

12.1.2	S.E. Caclic (Chachapoyas) 220/138/22,9 kV

Esta subestación es nueva y no tendrá restricciones en cuanto a libertad de espacio y diseño; sin embargo los diseños deberán contemplar los espacios necesarios para el desarrollo futuro e implementación de los sistemas de conexión en doble barra en 138 kV, con el mínimo de interferencias con las instalaciones existentes, cuando su ejecución así se requiera.

Teniendo en cuenta que en esta subestación se cerrará el anillo de transmisión entre sistemas de 220 kV con el de 138 kV, el Concesionario deberá tener muy en cuenta la selección final del grupo de conexión del transformador que tendrá una conexión Estrella-Estrella-Estrella-Delta.

12.1.3	S.E. Moyobamba Nueva 220/138/22,9 kV

Esta subestación también es nueva y no tendrá restricciones en cuanto a libertad de espacio y diseño; desde el inicio deberá implementarse el sistema de conexiones en doble barra en 138 kV y 220 kV.

Se deberá tener cuidado con los sistemas de protección de las líneas de transmisión en 138 kV existentes a fin de guardar una buena coordinación y operación entre los sistemas de protección nuevos y los existentes.

12.1.4	Control

Las subestaciones nuevas deberán contar con un sistema de vigilancia y seguridad externo e interno, que permita el control permanente y la operación de la subestación desde el interior y desde un centro de control remoto.

Las subestaciones estarán integradas a un sistema SCADA para el control, supervisión y registro de las operaciones en la subestación. Para esto se deberá diseñar un sistema que cumpla con los últimos sistemas tecnológicos de acuerdo con la norma IEC 61850.

Además deberán estar conectadas al sistema y centro de control operativo del COES, de conformidad con lo establecido en la Norma de Operación en Tiempo Real, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 049-99-EM/DGE.

## 12.2	LÍNEA DE TRANSMISIÓN

- Como resultado de la evaluación preliminar efectuada, la LT 220 kV Cajamarca Norte – Caclic tendría las siguientes características referenciales:

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Longitud aproximada | : 161 km |
| Tensión nominal entre fases | : 220 kV |
| Frecuencia | : 60 Hz |
| Número de Ternas | : 1 |
| Disposición de fases | : Triangular |
| Número de conductores por fase | : 2 |
| Conductor de fase | : AAAC 400 mm2 |
| Resistencia DC a 20ºC | : 0,0832 Ohms/km |
| Número de cables de guarda | : 2 |
| Tipos de cables de guarda | : Convencional : EHS – 70 mm2 |
|  | OPGW : 24 fibras, 14mm de diámetro, armadura de aleación de aluminio y alumoweld |
| Aisladores |  |
| Cadenas de suspensión | : 20 unidades tipo U120B hasta 3000 msnm |
|  | 22 unidades tipo U120B de 3001 a 4000 msnm |
| Cadenas en ángulos mayores | : 1 aislador adicional a la cadena de suspensión |
| Cadenas en terminales y anclajes | : 2 aisladores adicionales a la cadena de suspensión |
| Tipo de estructuras de soporte | : Metálicas, autosoportadas de celosía, conformadas con perfiles angulares de acero galvanizado. |
| Capacidad nominal de la línea | : 220 MVA |
| Capacidad en contingencias del SEIN | : 264 MVA |
| Potencia de diseño por ampacitancia | : Mayor a 320 MVA y en condiciones de emergencia, por un periodo de hasta 30 minutos, soporta una sobrecarga no menor al 30% sobre la potencia de diseño |
| Pérdidas estimadas por efecto Joule | : ≤ 3,7 % (conductor a 75ºC) |

- Como resultado de la evaluación preliminar efectuada, la LT 220 kV Caclic – Moyobamba tendría las siguientes características referenciales:

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Longitud aproximada | : 142,5 km |
| Tensión nominal entre fases | : 220 kV |
| Frecuencia | : 60 Hz |
| Número de Ternas | : 1 |
| Disposición de fases | : Triangular |
| Número de conductores por fase | : 2 |
| Conductor de fase | : AAAC 400 mm2 |
| Resistencia DC a 20ºC | : 0,08320 Ohms/km |
| Número de cables de guarda | : 2 |
| Tipos de cables de guarda | : Convencional : EHS – 70 mm2 |
|  | OPGW : 24 fibras, 14mm de diámetro, armadura de aleación de aluminio y alumoweld |
| Aisladores |  |
| Cadenas de suspensión | : 16 unidades tipo U120B hasta 1000 msnm |
|  | 20 unidades tipo U120B De 1001 a 2800 msnm |
| Cadenas en ángulos mayores | : 1 aislador adicional a la cadena de suspensión |
| Cadenas terminales y anclajes | : 2 aisladores adicionales a la cadena de suspensión |
| Tipo de estructuras de soporte | : Metálicas, autosoportadas de celosía, formadas con perfiles angulares de acero galvanizado. |
| Capacidad nominal de la línea | : 220 MVA |
| Capacidad en contingencias del SEIN | : 264 MVA |
| Potencia de diseño por ampacitancia | : Mayor a 320 MVA y en condiciones de emergencia, por un periodo de hasta 30 minutos, soporta una sobrecarga no menor al 30% sobre la potencia de diseño. |
| Pérdidas estimadas por efecto Joule | : ≤ 3,3 % (conductor a 75ºC) |

- Las características señaladas para las líneas de transmisión en las dos conclusiones previas tienen carácter referencial, en tal sentido corresponde a la Sociedad Concesionaria establecer las características definitivas de las mismas.

- Se prevé que en su recorrido, la LT 220 kV Cajamarca Norte – Caclic, deberá cruzar las líneas: LT 60kV Cajamarca Norte – Cajamarca (L-6046) y la LT 60 kV Cajamarca – Celendín (L-6049), entre otras posibles.

# Footnotes

Lightning Impulse Withstand Level

La descripción del trazo de ruta preliminar es orientativa y para su desarrollo (como para el trazo mismo de la ruta) se ha tomado en cuenta información contenida en las siguientes fuentes:

- Planos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/100 000

- Planos de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

- Información del Software Google Earth

La descripción del trazo de ruta preliminar es orientativa y para su desarrollo (como para el trazo mismo de la ruta) se ha tomado en cuenta información contenida en las siguientes fuentes:

- Planos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/100 000

- Planos de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

- Información del Software Google Earth

# Text boxes

El contenido de éste documento es de carácter referencial para el Proceso de Licitación.

En caso la información de éste documento difiera con algunos alcances y/o requerimientos técnicos indicados en el Anexo N° 1: “Especificaciones del Proyecto, del Contrato de Concesión”, prevalece lo establecido en el citado Anexo N° 1.